УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МО СП «Выльгорт»

.

«	»  	2025 г.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Выльгорт» муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

Актуализированная версия по состоянию на 2025 год

Разработчик: ООО «Эпицентр»

Санкт-Петербург

2025 год

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации МО СП «Выльгорт» |
| --- | --- |
|  | « » 2025 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Выльгорт» муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

Актуализированная версия по состоянию на 2025 год

Разработчик: ООО «Эпицентр»

Санкт-Петербург

2025 год

Оглавление

Определения и термины	16

Введение	19

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	21

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	21

Общие сведения	21

1.1.1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения СП «Выльгорт»	24

1.1.2. Описание эксплуатационных зон	действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями	25

1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии	25

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	25

1.2. Источники тепловой энергии	26

1.2.1.	Структура и технические характеристики источника тепловой энергии	26

1.2.2.  Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок	29

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	29

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	30

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	32

1.2.6.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	32

1.2.7.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии	32

1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	32

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	33

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	33

1.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	33

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	33

1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	49

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	49

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	49

1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)	50

1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей	51

1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов	52

1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	52

Техническое обслуживание и ремонт	57

1.3.11.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	58

1.3.12.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	59

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	59

1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	59

1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	60

1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	60

1.3.17.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	61

1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	61

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	62

1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	62

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	62

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп	потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	63

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	63

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	63

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	64

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	64

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	64

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.	66

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	66

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	52

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	52

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	53

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	53

1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	53

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	54

1.7. Балансы теплоносителя	55

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	55

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	56

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	69

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	69

1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.	69

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	70

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.	70

1.9. Надежность системы теплоснабжения	71

1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности	71

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.	78

1.9.3. Частота отключений потребителей.	78

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	78

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	79

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".	79

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	79

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	80

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.	80

1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	69

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	69

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	70

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	70

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	70

1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	71

1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	72

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	72

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	72

2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	73

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	73

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	74

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	74

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	77

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	81

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	81

2.7.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	81

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	84

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	97

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	97

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	101

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	102

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	103

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).	103

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	103

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	103

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,  в том числе в аварийных режимах	104

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	104

6.2. Максимальный и среднеВыльгортй расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	104

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	105

7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	106

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	106

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	109

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	109

7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	110

7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	110

7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных	110

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	110

7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	111

7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	111

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	111

7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	111

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	111

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	112

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	116

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	116

7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения	116

8.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	120

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	120

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	120

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	120

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	120

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	121

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	121

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	121

8.8.	Предложение по строительству и реконструкции насосных станций	122

9.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	123

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	123

9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	123

9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	123

9.4. Предложения по источникам инвестиций.	123

10.	Перспективные топливные балансы	124

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	124

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	124

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	125

11.	Оценка надежности теплоснабжения	126

11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	126

11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	130

11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	136

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	136

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	136

12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	137

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	137

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	140

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.	144

12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	144

13.	Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения	147

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	147

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	148

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	148

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	149

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	149

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	149

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).	149

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	149

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	149

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	149

13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).	149

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).	150

14.	Ценовые (тарифные) последствия	151

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	151

14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	163

15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	165

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	165

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	167

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	167

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	170

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	170

16.	Реестр проектов схемы теплоснабжения	171

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.	171

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.	171

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	175

17.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	176

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	176

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	176

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	176

18.	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	177

Список использованных источников	178

Определения и термины

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая Установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно- энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго, потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 % внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования СП «Выльгорт» муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми период до 2035 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего  предпроектные  материалы  по  обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

 	Градостроительного кодекса Российской Федерации;

        Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

       Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

        Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

        Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-      Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

       Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

 	Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от

29.12.2012 г.  "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

 	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

 	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Общие сведения

Муниципальное образование СП «Выльгорт» - муниципальное образование в составе муниципального района Сыктывдинского в Республике Коми Российской Федерации, является спутником столицы и окружено – Койгородским, Сысольским, Усть-Вымским, Княжпогостким, Корткеросским районами и Архангельской областью. Небольшая территория района, которая занимает 1,8% площади Республики Коми – 7404,7 кв. км, достаточно плотно населена. В районе 49 населенных пунктов, которые объединены в 13 сельских поселений.

Административным центром муниципального образования СП «Выльгорт», является село Выльгорт. Село Выльгорт является также административным центром муниципального образования «Сыктывдинский район».

Положение сельского поселения «Выльгорт» в структуре расселения представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Расположение сельского поселения «Выльгорт» в структуре муниципального района «Сыктывдинский» республики «Коми»

По территории района протекают две реки Сысола и Вычегда. Район богат лесами, которые занимают 85% земель района, запас лесонасаждений составляет 65 тыс. куб.м. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Чернамский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь, выдра, ондатра).

Сельское поселение «Выльгорт» охватывает территорию 887,9 кв.км.

Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования. Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м. У подошвы склона долины реки Вычегды отложения триаса выходят на поверхность. Коренные породы почти повсеместно перекрываются сплошным чехлом четвертичных отложений, достигающих 50-70 метровой мощности. Характерной особенностью четвертичных образований является сильная литологическая изменчивость, которая наблюдается как по площади, так и по разрезу. Четвертичные образования представлены отложениями ледникового комплекса, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными образованиями.

Рельеф территории села и прилегающих территорий ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 15 метров, а ширина 120 метров. Общий уклон территории с северо-запада на юго-восток.

Климат СП «Выльгорт» - умеренно-континентальный.  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Выльгорт» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.

По данным ГУ «Коми ЦГМС» на рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура холодного времени - минус 250С, отмечаются понижения температуры до минус 36°С. Самый теплый месяц – июль.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в октябре и продолжается до мая месяца. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо- западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

Таблица 2 - Общие сведения о территории СП «Выльгорт»

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 7500 |
| 2 | Численность населения, чел. | 12661 |

1.1.1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения СП «Выльгорт»

На территории СП «Выльгорт» в сфере теплоснабжения осуществляет   деятельность   одна   организация   –   ООО «Сыктывдинская тепловая компания» (ООО «СТК»).

ООО «СТК» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий СП «Выльгорт». Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Функциональная схема централизованного теплоснабжения СП «Выльгорт» представлена на рисунке ниже.

ООО «СТК»

Конечный потребитель

Рисунок 2 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения 
СП «Выльгорт»

Котельная «Еля-ты» является собственностью ООО «Сыктывдинская тепловая компания». При этом, 4 другие котельные и тепловые сети являются муниципальной собственностью и эксплуатируются ООО «СТК» по договору долгосрочной аренды.

Основными потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты.

1.1.2. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

ООО «СТК» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий в СП «Выльгорт» от 5 котельных: «Центральная», «Сельхозтехникум», «Птицефабрика», «Ёля-Ты», «Дав». Зоны действия котельных указаны в таблице ниже.

Таблица 3 - Зоны действия котельных СП «Выльгорт»

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Сыктывдинская тепловая компания" | Котельная «Центральная» | с. Выльгорт |
|  |  | Котельная «Сельхозтехникум» | с. Выльгорт |
|  |  | Котельная «Птицефабрика» | с. Выльгорт |
|  |  | Котельная «Ёля-Ты» | с. Выльгорт м. Ёля-Ты |
|  |  | Котельная «Дав» | с. Выльгорт м. Дав |

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории СП «Выльгорт», а также, передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет ООО «СТК», которое на праве долгосрочной аренды владеет тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве, составляют единое целое с предприятием, в основном, расположены на одной промплощадке. Отдельные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают с ними договор на теплопоотребление – напрямую.

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории СП «Выльгорт», которая не имеет централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1.	Структура и технические характеристики источника тепловой энергии

Технические характеристики котельных указаны в таблице ниже.

Таблица 4 - Технические характеристики котельных СП «Выльгорт»

| № | Показатель | Котельная "Централь-ная" | Котельная "Сельхоз-техникум" | Котельная "Птицефаб-рика" | Котельная "Ёля-Ты" | Котельная "Дав" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график работы | 95/70 °С (от 65 °С) | 95/70 °С (от 65 °С) | 95/70 °С (от 52 °С) | 95/70 °С | 95/70 °С |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 16,0000 | 12,8000 | 22,4000 | 1,7884 | 1,0320 |
| 3 | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч | 0,099 | 0,061 | 0,127 | 0,006 | 0,001 |
| 4 | Ограничения тепловой мощности | 3,216 | - | 12,35 | 0,1084 | 0,143 |
| 5 | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 12,784 | 13,040 | 10,050 | 1,680 | 0,889 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1988 | 1972, 1982 | 1998 | 2021 | 2016 |
| 7 | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 56,3500 | 58,0234 | 18,4612 | 19,7746 | 46,6085 |
| 9 | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование |
| 10 | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета |
| 11 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

В котельных предусмотрено ручное регулирование, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла.

Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает   подмес   воды   из   обратной   линии   в   прямую.   Подача   воды   в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Предоставленные сведения о составе и основных параметрах основного оборудования (котлы) котельных представлены в таблицах ниже.

Таблица 5 - Сведения о составе и основных параметрах основного оборудования (котлы) котельных СП «Выльгорт»

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию котельной | Марка котлоагрегатов | Дата ввода в эксплуатацию котла | Присоединенная нагрузка по отоплению (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка погорячему водоснабжению (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по паспортным данным (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по данным режимной наладки (Гкал/ч), твердое топливо - брикеты | Год проведения режимной наладки котла | Наличие химводоподготовки (есть/нет) | Вид топлива | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 1969 | КВГ-4,65 | 1988 | 8,687 | 0,130 | 4,000 | 3,148 | 2023 | есть | газ | - |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,153 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,000 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,483 | 2023 |  |  |  |
| 2 | Котельная "Птицефабрика" с. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 1973 | ДЕ 16-14 | 1998 | 1,925 | 0,2163 | 11,200 | 5,020 | 2023 | есть | газ | - |
|  |  |  | ДЕ 16-14 | 1998 |  |  | 11,200 | 5,030 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ 16-14 | 1998 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3 | Котельная "СХТ" с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | 1972 | ДКВР 4/13 | 1972 | 7,419 | - | 2,400 | 3,500 | 2023 | есть | газ | - |
|  |  |  | ДКВР 4/13 | 1972 |  |  | 2,400 | 3,240 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | ТВГ-8 | 1982 |  |  | 8,000 | 6,300 | 2023 |  |  |  |
| 4 | Котельная "Дав" с. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | 2016 | "Термотехник" ТТ 50 (660 кВт) | 2016 | 0,209 | - | 0,516 | 0,442 | 2023 | есть | газ | Дизель |
|  |  |  | "Термотехник" ТТ 50 (660 кВт) | 2016 |  |  | 0,516 | 0,447 | 2023 |  |  |  |
| 5 | Котельная "Еля-ты" с.Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б | 2021 | Logano SK745 | 2021 | 0,748 | - | 0,8942 | 0,810 | 2024 | есть | газ | - |
|  |  |  | Logano SK745 | 2021 |  |  | 0,8942 | 0,870 | 2024 |  |  |  |

Характеристика насосного и тягодутьевого оборудования котельных

| Наименование котельной | Резервный источник | Назначение насоса, установлен в котельной/на сетях | Марка насоса | Частотные преобразователи |  | Вентилятор / дымосос | Частотные преобразователи | Марка ТДУ | Производительность вентилятора (дымососа) | Полное давление, создаваемое вентилятором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Сетевой | Д320/50 | ERMAN |  | дымосос | ERMAN | ДН 10 | 4,53 | 189 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Сетевой | Lowara NSCS 125-200/750/W25VCC4 |  |  | дымосос | ERMAN | ДН 10 | 4,53 | 189 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - |  |  |  |  | дымосос | ERMAN | ДН 10 | 4,53 | 189 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - |  |  |  |  | дымосос |  | ДН 10 | 4,53 | 189 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Подпиточный | К45/55А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Подпиточный | К20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Подпиточный | К45/30 (в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Насос ГВС | К45/55(в резерве) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Насос ГВС | К45/55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Насос ГВС | CNP | ERMAN |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Подмешивающий | К150-125-315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Подмешивающий | К150-125-315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Насос солевой | К45/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | Насос солевой | К45/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | Сетевой | NB -125-250-222 |  |  | дымосос | ERMAN | ДН 10 | 4,53 | 189 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | Сетевой | Д320/50 |  |  | дымосос | ERMAN | ДН-12 | 7 | 225 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 |  | Сетевой | Д320/50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | Сетевой | К 100-65-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | Подпиточный | К80-65-160 |  |  |  | Vacon |  |  |  |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | Подпиточный | Wilo IL 40-170-5.5-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Насос ГВС | CR 45-4-2-A-F-A-T | ERMAN |  | дымосос | ERMAN | ДН-11,2 | 7,7 | 225 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Насос ГВС | CR 64-3-1-A-F-A-T |  |  | дымосос |  | ДН-11,2 (в резерве) | 7,7 | 225 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Сетевой | WILO-IL 100/165-22/2 - 22 кВт. |  |  | дымосос |  | ДН 9 | 2,64 | 126 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Сетевой | WILO-IL 100/165-22/2 - 22 кВт. |  |  | дымосос |  | ДН 9 (в резерве) | 2,64 | 126 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Сетевой | NB -125-250-222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Питательный | ЦНСГ-38/198 | ERMAN |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Питательный | ЦНСГ-38/198 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Подпиточный | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Подпиточный | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Подпиточный | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | Подпиточный | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | - | ГВС ЦТП | К 100/80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | Дизельный генератор 30 кВт | Сетевой | Wilo IL-50/180-7,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В |  | Сетевой | Wilo IL-50/180-7,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В |  | Подпиточный | Wilo MHI 204-1/E/3-400-50-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В |  | Подпиточный | Wilo MHI 204-1/E/3-400-50-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В |  | Котлового контура | Wilo IL-50/110-1,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В |  | Котлового контура | Wilo IL-50/110-1,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б | Диз.генератор АД-30С-Т/400-2Р, 30 кВт. | Сетевой | Wilo IPL 65/175-7,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Сетевой | Wilo IPL 65/175-7,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Котлового контура | Wilo IPL 65/115-1,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Котлового контура | Wilo IPL 65/115-1,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Подпиточный | Wilo MP 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Подпиточный | Wilo MP 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Антиконденсатный | Wilo TOP-S 50/4 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б |  | Антиконденсатный | Wilo TOP-S 50/4 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

Параметры установленной тепловой мощности, технические характеристики и состав основного оборудования котельных (котлоагрегатов) приведены в таблице ниже.

Таблица 6 - Технические характеристики котлового оборудования

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию котельной | Марка котлоагрегатов | Дата ввода в эксплуатацию котла | Присоединенная нагрузка по отоплению (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка погорячему водоснабжению (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по паспортным данным (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по данным режимной наладки (Гкал/ч), твердое топливо - брикеты | Год проведения режимной наладки котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" с.Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 1969 | КВГ-4,65 | 1988 | 8,687 | 0,130 | 4,000 | 3,148 | 2023 |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,153 | 2023 |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,000 | 2023 |
|  |  |  | КВГ-4,65 | 1988 |  |  | 4,000 | 3,483 | 2023 |
| 2 | Котельная "Птицефабрика" с. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 1973 | ДЕ 16-14 | 1998 | 1,925 | 0,2163 | 11,200 | 5,020 | 2023 |
|  |  |  | ДЕ 16-14 | 1998 |  |  | 11,200 | 5,030 | 2024 |
|  |  |  | ДЕ 16-14 | 1998 |  |  |  | - | - |
| 3 | Котельная "СХТ" с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | 1972 | ДКВР 4/13 | 1972 | 7,419 | - | 2,400 | 3,500 | 2023 |
|  |  |  | ДКВР 4/13 | 1972 |  |  | 2,400 | 3,240 | 2023 |
|  |  |  | ТВГ-8 | 1982 |  |  | 8,000 | 6,300 | 2023 |
| 4 | Котельная "Дав" с. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | 2016 | "Термотехник" ТТ 50 (660 кВт) | 2016 | 0,209 | - | 0,516 | 0,442 | 2023 |
|  |  |  | "Термотехник" ТТ 50 (660 кВт) | 2016 |  |  | 0,516 | 0,447 | 2023 |
| 5 | Котельная "Еля-ты" с.Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б | 2021 | Logano SK745 | 2021 | 0,748 | - | 0,8942 | 0,810 | 2024 |
|  |  |  | Logano SK745 | 2021 |  |  | 0,8942 | 0,870 | 2024 |

Основными видами топлива на котельных является природный газ.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность оборудования по данным режимной наладки котлов ниже уровня установленной мощности на всех котельных кроме котельной «Сельхозтехникум».

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Энергетический баланс котельных за 2023-2024 годы представлен в таблице ниже.

Таблица 7 - Энергетический баланс котельных за 2023-2024 годы, Гкал/год

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды котельной | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Население | Бюджет | Прочие |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | 2024 год | 27 871,91 | 126,58 | 27 745,33 | 7 083,08 | 20 662,25 | 13 513,06 | 5 816,25 | 1 332,94 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 2024 год | 21 880,67 | 121,32 | 21 759,35 | 5 030,19 | 16 729,16 | 9 622,92 | 6 903,97 | 202,26 |
| Котельная «Птицефабрика» | 2024 год | 9 165,58 | 226,49 | 8 939,09 | 3 494,00 | 5 445,09 | 3 788,84 | 1 374,74 | 281,51 |
| Котельная «Дав» | 2024 год | 684,60 | 3,06 | 681,54 | -3,41 | 684,95 | 684,95 | - | - |
| Котельная «Ёля-Ты» | 2024 год | 1 847,19 | 127,89 | 1 719,30 | -140,13 | 1 859,43 | 401,48 | 1 457,95 | - |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | 2023 год | 26127,27 | 111,16 | 26016,11 | 6 797,78 | 19 218,33 | 11 439,41 | 5 343,89 | 2 435,04 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 2023 год | 20165,93 | 109,974 | 20055,96 | 4 935,79 | 15 120,17 | 8 453,59 | 6 488,69 | 177,90 |
| Котельная «Птицефабрика» | 2023 год | 9439,41 | 205,57 | 9233,84 | 3 353,88 | 5 879,96 | 3 775,88 | 1 839,64 | 264,44 |
| Котельная «Дав» | 2023 год | 963,84 | 2,57 | 961,27 | -82,98 | 1 044,25 | 936,83 | 107,42 |  |
| Котельная «Ёля-Ты» | 2023 год | 2154 | 101,94 | 2052,06 | 168,91 | 1 883,15 | 473,30 | 1 409,86 |  |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.2.

Информация по году последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, году продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

1.2.6.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На всех котельных СП «Выльгорт» установлены приборы учета.

| №п/п | Наименование котельной | Наличие ПУ | Марка теплосчетчика | Рабочее состояние | Дата (период) поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (да/нет) |  | (да /нет) | начало | завершение |
| 1 | котельная Центральная, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой 55А (СЕТЬ) | да | СПТ961.2 | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 2 | котельная Центральная, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой 55А (СЕТЬ) | да | СПТ943 | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 3 | котельная Птицефабрика, с.Выльгорт, ул. Южная 33 (тепло) | да | ТРСВ-034 | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 4 | котельная Птицефабрика, с.Выльгорт, ул. Южная 33 (ГВС) | да | ТРСВ-026М | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 5 | котельная ССХТ, с.Выльгорт, ул.Тимирязева 44 | да | ТРСВ-026М | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 6 | котельная БМК Еля-ты, с.Выльгорт, м. Еля-ты 5а | да | ТРСВ-026М | да | 07.2023 | 07.2027 |
| 7 | котельная с. Выльгорт "ДАВ" пст. Выльгорт | да | ТРСВ-026М | да | 06.2020 | 06.2024 |

1.2.7.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Статистика отказов на котельных представлена ниже.

| Объект | Кол-во | Дата регистрации | Дата начала | Дата окончания | Комментарий | Тип происшествий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | 2 | 11.01.2023 | 11.01.2023 19:50 | 11.01.2023 21:30 | Лопнул радиатор в подъезде | Неисправность внутридомовой системы |
|  |  | 14.01.2023 | 14.01.2023 20:15 | 15.01.2023 0:30 | Лопнула труба отопления внутри дома | Неисправность внутридомовой системы |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-А | 1 | 21.02.2023 | 21.02.2023 12:35 | 21.02.2023 13:25 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 1 | 16.12.2023 | 15.12.2023 20:05 | 15.12.2023 21:35 | лопнула батарея в квартире | Утечка по причине физического износа |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | 4 | 09.01.2023 | 09.01.2023 6:15 | 09.01.2023 7:15 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 13:50 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
|  |  | 05.12.2023 | 05.12.2023 1:35 | 05.12.2023 4:40 | утечка в подвале МКД | Неисправность на водопроводных, тепловых сетях и сетях ГВС сторонней организации |
|  |  | 27.04.2023 | 26.04.2023 18:45 | 27.04.2023 8:10 | Порыв теплосети в подвальной сети | Неисправность внутридомовой системы |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 9 | 21.02.2023 | 21.02.2023 14:30 | 21.02.2023 14:35 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 14:00 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
|  |  | 13.03.2023 | 13.03.2023 6:10 | 13.03.2023 6:12 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии |
|  |  | 04.12.2023 | 04.12.2023 13:10 | 04.12.2023 14:40 | Утечка на теплосетях потребителя | Неисправность на водопроводных, тепловых сетях и сетях ГВС сторонней организации |
|  |  | 27.02.2023 | 27.02.2023 9:15 | 27.02.2023 11:30 | замена участка трубы Ду 76 5м, на теплотрассе | Неисправность на водопроводных, тепловых сетях и сетях ГВС сторонней организации |
|  |  | 12.10.2023 | 12.10.2023 8:35 | 12.10.2023 11:15 | Замена участка тепловой сети Д273мм, L- 2 м. | Утечка по причине физического износа |
|  |  | 17.02.2023 | 17.02.2023 9:30 | 17.02.2023 10:20 | Порыв обратного трубопровода тепловой сети Д273мм | Утечка по причине физического износа |
|  |  | 09.10.2023 | 09.10.2023 8:25 | 09.10.2023 14:00 | Утечка по причине физического износа (Теплоснабжения Ду-273мм) | Утечка по причине физического износа |
|  |  | 21.02.2023 | 20.02.2023 17:00 | 20.02.2023 18:20 | с.Выльгорт ул. Мичурина д. 8 МКД 2х эт. Произошел пожар, дом перекрыли от подачи тепла. В связи с этим была утечка в котельной . | Неисправность внутридомовой системы |

1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории СП «Выльгорт», надзорными органами не выдавались.

1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории СП «Выльгорт» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической мощностью, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии СП «Выльгорт» осуществляется от Котельных «Центральная», «Сельхозтехникум», «Птицефабрика», «Ёля-Ты», «Дав». Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты и рубероида. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 52,148 км.

1.3.2. Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей СП «Выльгорт» приложены к актуализированной схеме теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В таблицах ниже представлена характеристика тепловых сетей СП «Выльгорт». Назначение участков трубопровода – горячее водоснабжение, отопление.

Таблица 8 - Характеристика тепловых сетей СП «Выльгорт»

| Котельная, тепловой пункт | Наименование участка | Назначение участка трубопровода (отопление/ гвс) | Наружный диаметр, мм | Условный диаметр Dу, мм | Длина трубопроводов, м |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |
|  |  |  |  |  | подающего | обратного | т1+т2 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 136,3 | 136,3 | 272,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 266 | 266 | 532 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 62 | 62 | 124 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 22 | 22 | 44 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и участок от ТК53 до здания суда | отопление | 108 | 100 | 55 | 55 | 110 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 участок от здания суда до налоговой | отопление | 108 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и от здания налоговой до дома быта | отопление | 108 | 100 | 36 | 36 | 72 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 138,5 | 138,5 | 277 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-26 до ТК-6 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 27 | 27 | 54 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 49 | 40 | 242,5 | 242,5 | 485 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 168,8 | 168,8 | 337,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 19 | 19 | 38 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 99,2 | 99,2 | 198,4 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 88,5 | 88,5 | 177 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 31 | 31 | 62 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 21 | 21 | 42 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 65 | 65 | 130 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 41 | 41 | 82 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 273 | 250 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 219 | 200 | 39 | 39 | 78 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-6 до ТК-4 и на потребителей (сталь) | отопление | 325 | 300 | 108 | 108 | 216 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК1 (возле котельной Центральная) до ТК3 ( возле котельная "Центральная") (сталь ) | отопление | 273 | 250 | 62 | 62 | 124 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-15 и на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 512 | 512 | 1024 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-15 и на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 26 | 26 | 52 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-15 участок от ТК 14(муз.школа) до Гагарина 11 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 16 | 16 | 32 |
|  | от ТК-2 до ТК-15 участок от Гагарина 11 до ТК13(д.сад №7) (сталь) | отопление | 108 | 100 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до Овощного магазина напртив детского сада № 8 (сталь) | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-15 и на потребителей (сталь) | отопление | 219 | 200 | 147 | 147 | 294 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-15 и на потребителей (сталь) | отопление | 325 | 300 | 281 | 281 | 562 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от детского сада №7 до МУ (Управление образования) МР Сыктывдинский (сталь) | отопление | 76 | 65 | 145 | 145 | 290 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 892 | 892 | 1784 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | по фасаду торгового центра ул.Д.Каликовой 46 | отопление | 57 | 50 | 72 | 72 | 144 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от Д.Каликовой 46 до Д.Каликовой 52 (сталь) | отопление | 57 | 50 | 114 | 114 | 228 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 76 | 65 | 291,8 | 291,8 | 583,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 296,5 | 296,5 | 593 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 21,3 | 21,3 | 42,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до детского сада № 8 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 159 | 150 | 484,8 | 484,8 | 969,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | под дорогой ул.Рабочая, торец Гагарина 12 | отопление | 159 | 150 | 14 | 14 | 28 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от Школьного переулка 14 до Школьного переулка 13 (сталь) | отопление | 57 | 50 | 81 | 81 | 162 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-15 на потребителей (сталь) | отопление | 219 | 200 | 221 | 221 | 442 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 555,7 | 555,7 | 1111,4 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 участок от ТК(детский сад №8) до ул.Д.Каликовой 28 (сталь) | отопление | 76 | 65 | 82 | 82 | 164 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 183 | 183 | 366 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 89 | 80 | 26 | 26 | 52 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до Рабочей 5а (сталь) | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до детского сада (сталь) | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 535,7 | 535,7 | 1071,4 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 85 | 85 | 170 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до Школьный пер.11 | отопление | 108 | 100 | 70 | 70 | 140 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до Рабочей 3а (сталь) | отопление | 108 | 100 | 9 | 9 | 18 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до Рабочей 3а (сталь) | отопление | 57 | 50 | 59 | 59 | 118 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 159 | 150 | 177,5 | 177,5 | 355 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-4 до ТК-5 на потребителей (сталь) | отопление | 219 | 200 | 274,7 | 274,7 | 549,4 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ул.Советской 59 до ул. Советская 72 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 225 | 225 | 450 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до потребителей (сталь) | отопление | 57 | 50 | 451,3 | 451,3 | 902,6 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до Гагарина 10 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 42 | 42 | 84 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до О.Мальцевой 2а (сталь) | отопление | 57 | 50 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до потребителей (сталь) | отопление | 159 | 150 | 352,7 | 352,7 | 705,4 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до потребителей (сталь) | отопление | 108 | 100 | 46 | 46 | 92 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до потребителей (сталь) | отопление | 219 | 200 | 215,1 | 215,1 | 430,2 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-5 до потребителей (сталь) | отопление | 133 | 125 | 82 | 82 | 164 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | 9289,9 | 9289,9 | 18579,8 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 267 | 267 | 534 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 32 | 25 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 230 | 230 | 460 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 89 | 80 | 118 | 118 | 236 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 108 | 100 | 320 | 320 | 640 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | под дорогой в направлении Гагарина 14 (сталь) | ГВС (закр.) | 108 | 100 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК-59 и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 159 | 150 | 192 | 192 | 384 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК (поликлиники) и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 111 | 111 | 222 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | до поликлиники (сталь) | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 48 | 48 | 96 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК (поликлиники) и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 89 | 80 | 121 | 121 | 242 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК (поликлиники) и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 108 | 100 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-38 до ТК (поликлиники) и на потребителей (сталь) | ГВС (закр.) | 159 | 150 | 160 | 160 | 320 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-39 до Школьный переулок 11 (сталь) | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-39 до Школьный переулок 11 (сталь) | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 70 | 70 | 140 |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт | от ТК-27 до Школы №1 (сталь) | ГВС (закр.) | 108 | 100 | 80 | 80 | 160 |
|  | ИТОГО ГВС |  |  |  | 1857 | 1857 | 3714 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 11146,9 | 11146,9 | 22293,8 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от котельной до ТК127 | отопление | 219 | 200 | 29 | 29 | 58 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК124 до ТК144 | отопление | 89 | 80 | 37 | 37 | 74 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК144 до тимирязева 35а | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК144 до учебного корпуса СХТ | отопление | 89 | 80 | 19 | 19 | 38 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК124 до ТК125 | отопление | 219 | 200 | 47 | 47 | 94 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК125 до ТК126 | отопление | 219 | 200 | 28 | 28 | 56 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК126 до ТК141 | отопление | 89 | 80 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК141 до столовой КРАПТ | отопление | 89 | 80 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК126 до ТК127 | отопление | 219 | 200 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК127 до ТК135 | отопление | 159 | 150 | 106 | 106 | 212 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК135 до учебного корпуса КРАПТ | отопление | 159 | 150 | 62 | 62 | 124 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК135 до учебного корпуса КРАПТ | отопление | 159 | 150 | 34 | 34 | 68 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК135 до ТК136 | отопление | 89 | 80 | 28 | 28 | 56 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК136 до ТК137 | отопление | 49 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК137 до тимирязева 39 | отопление | 49 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК127 до ТК128 | отопление | 159 | 150 | 8 | 8 | 16 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК128 до ТК129 | отопление | 89 | 80 | 48 | 48 | 96 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК129 до ТК131 | отопление | 108 | 100 | 27 | 27 | 54 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК131 до общежития КРАПТ | отопление | 108 | 100 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от котельной до УТ2 | отопление | 325 | 300 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ2 до УТ3 | отопление | 273 | 250 | 117 | 117 | 234 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ3 до Д.Каликовой 81 | отопление | 89 | 80 | 187,1 | 187,1 | 374,2 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ3 до школы№2 | отопление | 273 | 250 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от школы №2 до ТК118 | отопление | 89 | 80 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК118 до гаража школы№2 | отопление | 89 | 80 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК118 до ТК119 | отопление | 57 | 50 | 23 | 23 | 46 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК119 до оплеснина 14 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК119 до оплеснина 10 | отопление | 57 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от школы №2 до ТК5 | отопление | 273 | 250 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК5 до ТК6 | отопление | 273 | 250 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК6 до ТК115 | отопление | 57 | 50 | 106 | 106 | 212 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК115 до д.каликовой 87 баня | отопление | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК 115 до д.каликовой 87 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК6 до УТ7 | отопление | 273 | 250 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК6 до УТ7 | отопление | 273 | 250 | 26 | 26 | 52 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК6 до УТ7 | отопление | 273 | 250 | 26 | 26 | 52 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ7 до д.каликовой 90 | отопление | 57 | 50 | 36 | 36 | 72 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ7 до УТ8 | отопление | 273 | 250 | 92 | 92 | 184 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ8 до УТ97 | отопление | 159 | 150 | 55 | 55 | 110 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ97 до УТ98 | отопление | 159 | 150 | 23 | 23 | 46 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ98 до УТ99 | отопление | 57 | 50 | 69 | 69 | 138 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ99 до д.каликовой 94 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ98 до д.к 100а | отопление | 159 | 150 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ98 до д.к 100а | отопление | 108 | 100 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ8 до ТК9 | отопление | 273 | 250 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК9 до ТК47 | отопление | 219 | 200 | 55 | 55 | 110 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК47 до о.мальцевой 46 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК47 до ТК48 | отопление | 219 | 200 | 82 | 82 | 164 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК48 до ТК49 | отопление | 219 | 200 | 38 | 38 | 76 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК49 до ТК84 | отопление | 108 | 100 | 55 | 55 | 110 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК84 до ТК90 | отопление | 108 | 100 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК90 до д.каликовой 110а | отопление | 108 | 100 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК49 до ТК50 | отопление | 159 | 150 | 13 | 13 | 26 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК49 до ТК50 | отопление | 219 | 200 | 7 | 7 | 14 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК50 до о.мальцевой 68 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК50 до ТК51 | отопление | 219 | 200 | 27 | 27 | 54 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК50 до ТК51 | отопление | 219 | 200 | 72 | 72 | 144 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК51 до о.мальцевой 76 | отопление | 57 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК51 до о.мальцевой 76а | отопление | 57 | 50 | 62 | 62 | 124 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК51 до ТК52 | отопление | 219 | 200 | 19 | 19 | 38 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК51 до ТК52 | отопление | 219 | 200 | 150 | 150 | 300 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК52 до ТК76 | отопление | 108 | 100 | 62 | 62 | 124 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК76 до о.мальцевой57 | отопление | 49 | 40 | 22 | 22 | 44 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК76 до ТК77 | отопление | 108 | 100 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК77 до д.каликовой 124 | отопление | 57 | 50 | 13 | 13 | 26 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК77 до ТК79 | отопление | 76 | 65 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК79 до ТК122 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК52 до ТК71 | отопление | 76 | 65 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК71 до ТК72 | отопление | 57 | 50 | 54 | 54 | 108 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК72 до о.мальцевой 102 | отопление | 57 | 50 | 59 | 59 | 118 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК72 до военкомата | отопление | 57 | 50 | 39 | 39 | 78 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК52 до ТК53 | отопление | 159 | 150 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК53 до о.мальцевой 80 | отопление | 89 | 80 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК53 до ТК54 | отопление | 159 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК54 до о.мальцевой78 | отопление | 89 | 80 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК54 до о.мальцевой 92 | отопление | 89 | 80 | 18 | 18 | 36 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК54 до о.мальцевой 92 | отопление | 89 | 80 | 7 | 7 | 14 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК54 до ТК55 | отопление | 108 | 100 | 39 | 39 | 78 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК55 до о.мальцевой 90 | отопление | 89 | 80 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК55 до ТК56 | отопление | 108 | 100 | 65 | 65 | 130 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК5 до ТК57 | отопление | 89 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК57 до о.мальцевой79 | отопление | 57 | 50 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК56 до ТК59 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК59 до о.мальцевой 91 | отопление | 38 | 32 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК9 до ТК10 | отопление | 219 | 200 | 51 | 51 | 102 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК9 до ТК10 | отопление | 219 | 200 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК9 до ТК10 | отопление | 219 | 200 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ10 до ТК45 | отопление | 159 | 150 | 46 | 46 | 92 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ10 до ТК45 | отопление | 89 | 80 | 56 | 56 | 112 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК45 до гагарина50 | отопление | 89 | 80 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ10 до УТ11 | отопление | 219 | 200 | 456 | 456 | 912 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ11 до СПТУ-2 дом 5Б | отопление | 57 | 50 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ11 до УТ12 | отопление | 159 | 150 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ12 до СПТУ-2, дом 5 | отопление | 57 | 50 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ12 до спортзала | отопление | 159 | 150 | 4 | 4 | 8 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ12 до УТ13 | отопление | 219 | 200 | 88 | 88 | 176 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ13 до УТ35 | отопление | 108 | 100 | 29 | 29 | 58 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ35 до СПТУ-2, гараж | отопление | 108 | 100 | 17 | 17 | 34 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ13 до ТК39 | отопление | 108 | 100 | 13 | 13 | 26 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ13 до ТК39 | отопление | 108 | 100 | 13 | 13 | 26 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК39 до СПТУ-2 (общежитие) КРАПТ | отопление | 89 | 80 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК39 до о.мальцевой 60 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ13 до УТ14 | отопление | 219 | 200 | 110 | 110 | 220 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ14 до УТ32 | отопление | 57 | 50 | 39 | 39 | 78 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ32 до гаража КРАПТ | отопление | 57 | 50 | 3 | 3 | 6 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от КТ32 до гаражей КРАПТ | отопление | 57 | 50 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ14 до ТК15 | отопление | 219 | 200 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК15 до учебного корпуса КРАПТ | отопление | 89 | 80 | 12 | 12 | 24 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК15 до ТК27 | отопление | 159 | 150 | 24 | 24 | 48 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК15 до ТК27 | отопление | 159 | 150 | 33 | 33 | 66 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК15 до ТК27 | отопление | 159 | 150 | 33 | 33 | 66 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК27 до ТК29 | отопление | 108 | 100 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК29 до СПТУ-2 дом№1 | отопление | 108 | 100 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК27 до о.мальцевой 80а | отопление | 89 | 80 | 42 | 42 | 84 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от ТК15 до УТ16 | отопление | 108 | 100 | 161 | 161 | 322 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ16 до корпуса практических занятий | отопление | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ16 до УТ17 | отопление | 108 | 100 | 67 | 67 | 134 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ17 до УТ18 | отопление | 108 | 100 | 46 | 46 | 92 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ18 до УТ19 | отопление | 76 | 65 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ19 до ветеринарной станции | отопление | 57 | 50 | 4 | 4 | 8 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ19 до гаража ветеренарной станции | отопление | 76 | 65 | 63 | 63 | 126 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ85 до д.каликовой102 | отопление | 57 | 50 | 21 | 21 | 42 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ85 до УТ86 | отопление | 57 | 50 | 58 | 58 | 116 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ86 до д.каликовой104 | отопление | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ86 до д.сада №1 | отопление | 57 | 50 | 52 | 52 | 104 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ14 до СПТУ-2 общежитие №3 | отопление | 89 | 80 | 18,23 | 18,23 | 36,46 |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт | от УТ77 до о.мальцевой д.100а | отопление | 57 | 50 | 8,27 | 8,27 | 16,54 |
|  | ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | 5186,6 | 5186,6 | 10373,2 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от котельной до УТ2 | отопление | 219 | 200 | 315 | 315 | 630 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ2 до УТ136 | отопление | 76 | 65 | 70 | 70 | 140 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ136 до УТ146 | отопление | 57 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ136 до жилого дома, южная 29 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ136 до УТ139 | отопление | 76 | 65 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ139 до жилого дома, южная 31 | отопление | 57 | 50 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ 139 до УТ 140 | отопление | 57 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ140 до УТ144 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ140 до УТ141 | отопление | 57 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ141 до жилого дома, южная 18 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ2 до УТ3 | отопление | 219 | 200 | 126 | 126 | 252 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ3 до УТ131 | отопление | 219 | 200 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ 131 до бани | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ131 до УТ132 | отопление | 76 | 65 | 100 | 100 | 200 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ132 до жилого дома, южная 19 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ132 до УТ133 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ133 до жилого дома, южная 21 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ133 до жилого дома, южная 22 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ3 до УТ4 | отопление | 219 | 200 | 109 | 109 | 218 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ4 до УТ5 | отопление | 219 | 200 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ5 до школы | отопление | 57 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ4 до УТ128 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ128 до многоквартирного дома, северная 11 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ128 до многоквартирного дома, северная 13а | отопление | 57 | 50 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ5 до УТ6 | отопление | 219 | 200 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ6 до УТ121 | отопление | 108 | 100 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ121 до магазина | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ121 до УТ125 | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ121 до УТ122 | отопление | 108 | 100 | 37 | 37 | 74 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ122 до жилого дома, южная 17а | отопление | 57 | 50 | 3 | 3 | 6 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ122 до жилого дома, южная 16 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ6 до УТ7 | отопление | 219 | 200 | 26 | 26 | 52 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 до УТ104 | отопление | 159 | 150 | 82 | 82 | 164 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ104 до многоквартирного дома, северная 16 | отопление | 76 | 65 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ104 до УТ105 | отопление | 159 | 150 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ105 до УТ106 | отопление | 133 | 125 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ106 до УТ114 | отопление | 57 | 50 | 85 | 85 | 170 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ114 до многоквартирного дома, северная 24 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ114 до Д.Культуры | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ105 до УТ117 | отопление | 57 | 50 | 9 | 9 | 18 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ117 до многоквартирного дома, северная 18 | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ117 до Д/сада | отопление | 57 | 50 | 42 | 42 | 84 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ106 до УТ107 | отопление | 108 | 100 | 54 | 54 | 108 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ107 до многоквартирного дома, Северная 20 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ107 до УТ108 | отопление | 108 | 100 | 61 | 61 | 122 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ108 до многоквартирного дома, северная 26 | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ108 до УТ109 | отопление | 108 | 100 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ109 до многоквартирного дома, Северная 28 | отопление | 76 | 65 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от многоквартирного дома, северная 28 до мира17 | отопление | 76 | 65 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 до УТ82 | отопление | 159 | 150 | 125 | 125 | 250 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до многоквартирного дома, мира15 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до многоквартирного дома, мира13 | отопление | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до УТ83 | отопление | 159 | 150 | 77 | 77 | 154 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до УТ83 | отопление | 108 | 100 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 до УТ8 | отопление | 219 | 200 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ8 до многоквартирного дома, северная 14 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ8 до УТ9 | отопление | 219 | 200 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ9 до многоквартирного дома, северная 12 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ9 до УТ10 | отопление | 219 | 200 | 75 | 75 | 150 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ10 до многоквартирного дома, северная 10 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ10 до УТ11 | отопление | 219 | 200 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ11 до дома, северная8 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ11 до УТ12 | отопление | 219 | 200 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ12 до дома, северная 6 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ12 до УТ13 | отопление | 219 | 200 | 65 | 65 | 130 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ13 до дома, северная 4 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ13 до УТ14 | отопление | 219 | 200 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ14 до дома, северная 2 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ14 до ТК59 | отопление | 219 | 200 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до спортивного павильона | отопление | 133 | 125 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до олимпийца | отопление | 108 | 100 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до УТ70 | отопление | 76 | 65 | 70 | 70 | 140 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ70 до гаража (лыжная база) | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ70 до УТ71 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ71 до склада (лыжная база) | отопление | 57 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ71 до Стоянки (лыжная база) | отопление | 57 | 50 | 2 | 2 | 4 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ14 до УТ15 | отопление | 133 | 125 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ15 до УТ16 | отопление | 133 | 125 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ16 до дома, северная 3 | отопление | 57 | 50 | 91 | 91 | 182 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ16 до УТ17 | отопление | 133 | 125 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ17 до дома, северная 5 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ17 до дома, северная 7 | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ17 до УТ18 | отопление | 89 | 80 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ18 до УТ49 | отопление | 89 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ49 до УТ50 | отопление | 89 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ50 до УТ51 | отопление | 89 | 80 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ51 до дома, Северная 9а | отопление | 57 | 50 | 64 | 64 | 128 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ18 до УТ19 | отопление | 89 | 80 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ19 до дома, южная 2а | отопление | 57 | 50 | 22 | 22 | 44 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ19 до УТ20 | отопление | 89 | 80 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ 20 до дма, южная 4 | отопление | 57 | 50 | 16 | 16 | 32 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ20 до УТ21 | отопление | 89 | 80 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ21 до УТ22 | отопление | 89 | 80 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ22 до УТ23 | отопление | 89 | 80 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ23 до УТ24 | отопление | 89 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ24 до УТ25 | отопление | 89 | 80 | 130 | 130 | 260 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ25 до дома , Луговая 2 | отопление | 57 | 50 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ25 до УТ26 | отопление | 57 | 50 | 22 | 22 | 44 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ26 до дома, южная 1 | отопление | 57 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ26 до дома, южная 1а | отопление | 57 | 50 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ21 до УТ35 | отопление | 89 | 80 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ35 до дома, южная 9 | отопление | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ35 до УТ36 | отопление | 89 | 80 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ36 до УТ37 | отопление | 89 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ37 до дома, южная 13а | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ37 до УТ38 | отопление | 89 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ38 до дома, южная 14а | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ38 до УТ39 | отопление | 89 | 80 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ39 до дома, южная 15а | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ39 до дома, южная 15 | отопление | 57 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до УТ83 | отопление | 108 | 100 | 137 | 137 | 274 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ут83 до УТ93 | отопление | 89 | 80 | 75 | 75 | 150 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ93 до УТ99 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ99 до дома, мира5 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ93 до УТ94 | отопление | 89 | 80 | 75 | 75 | 150 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ94 до УТ95 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ95 до дома, мира1 | отопление | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ95 до дома, мира3 | отопление | 57 | 50 | 3 | 3 | 6 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ94 до дома, юбилейная 1 | отопление | 57 | 50 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ83 до УТ84 | отопление | 89 | 80 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ84 до УТ90 | отопление | 89 | 80 | 120 | 120 | 240 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ90 до дома, юбилейная 6 | отопление | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | до многокввартирного дома, 12а | отопление | 57 | 50 | 43 | 43 | 86 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | до многоквартирного дома, мира 14 | отопление | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | 5285 | 5285 | 10570 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от котельной до УТ возле школы | ГВС (закр.) | 159 | 150 | 502,4 | 502,4 | 1004,8 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от котельной до УТ возле школы | ГВС (закр.) | 159 | 150 |  | 109,6 | 109,6 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 возле школы до УТ105 | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 122 | 122 | 244 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ105 до д/сада | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 51 | 51 | 102 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ105 до УТ108 | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 115 | 115 | 230 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ108 до многоквартирного дома, северная 26 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ108 до УТ109 | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 60 | 60 | 120 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ109 до многоквартирного дома, северная28 | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от дома, северная 28 до дома мира17 | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 32 | 32 | 64 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 до УТ82 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 125 | 125 | 250 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до многоквартирного дома, мира13 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до многоквартирного дома мира 15 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ82 до многоквартирного дома, мира14 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | до северная 12а | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 43 | 43 | 86 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ7 до ТК59 | ГВС (закр.) | 159 | 150 | 460 | 460 | 920 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до гостиницы олимпийский | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до спортивного павильона | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 80 | 80 | 160 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК59 до судебного павильона | ГВС (закр.) | 76 | 65 | 102 | 102 | 204 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от ТК82 до УТ83 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 137 | 137 | 274 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ83 до УТ94 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 150 | 150 | 300 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ94 до жилого дома, юбилейная 1 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ94 до УТ95 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 40 | 40 | 80 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ95 до жилого дома, мира1 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ95 до жилого дома, мира3 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 3 | 3 | 6 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ83 до УТ84 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 90 | 90 | 180 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от УТ84 до УТ90 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 120 | 120 | 240 |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт | от Ут90 до жилого дома, юбилейная6 | ГВС (закр.) | 57 | 50 | 30 | 30 | 60 |
|  | ИТОГО ГВС |  |  |  | 2517,4 | 2627 | 5144,4 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 7802,4 | 7912 | 15714,4 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от ТК-1 до ТК-2 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 42 | 42 | 84 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от котельной до ТК-3 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 194,5 | 194,5 | 389 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | От ТК-3 до ТК-4 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 34,5 | 34,5 | 69 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от ТК-3 до д.17 (сталь) | отопление | 76 | 65 | 16 | 16 | 32 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от ТК-3 до д.17 (сталь) | отопление | 76 | 65 | 18 | 18 | 36 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от ТК-3 до д.18а (сталь) | отопление | 76 | 65 | 20 | 20 | 40 |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав | от ТК-4 до д.19 (сталь) | отопление | 76 | 65 | 30,5 | 30,5 | 61 |
|  | ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | 355,5 | 355,5 | 711 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от котельной БМК Еля-ты д.5-Б до ТК1 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 9 | 9 | 18 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от котельной БМК Еля-ты д.5-Б до ТК1 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 13,5 | 13,5 | 27 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-1 до ТК-2 (сталь) | отопление | 159 | 150 | 68 | 68 | 136 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | От ТК-2 до склад (сталь) | отопление | 57 | 50 | 35 | 35 | 70 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-11 (сталь) | отопление | 159 | 150 | 5 | 5 | 10 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-11 (сталь) | отопление | 159 | 150 | 17 | 17 | 34 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-2 до ТК-3 (сталь) | отопление | 108 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК 3 до ТК 8 от жилого дома №5 до жилого дома №1 | отопление | 108 | 100 | 70 | 70 | 140 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-12 до зд.ферии (сталь) | отопление | 108 | 100 | 42 | 42 | 84 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-12 до теплицы (сталь) | отопление | 133 | 125 | 100 | 100 | 200 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | От ТК-3 до ТК-9 (сталь) | отопление | 89 | 80 | 45 | 45 | 90 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-6 до д.4 | отопление | 57 | 50 | 15 | 15 | 30 |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт | от ТК-9 до д.1 и д.18 (сталь) | отопление | 49 | 40 | 15 | 15 | 30 |
|  | ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | 634,5 | 634,5 | 1269 |

1.3.4. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача тепловой энергии на нужды теплоснабжения от ООО «СТК» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком - 95-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

Температурные графики отпуска тепла от котельных СП «Выльгорт» представлены ниже.

В процессе эксплуатации в действующей системе теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные   проблемы   систем   теплопотребления   проявляются, в   первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Информация об отказах тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 9 - Характеристика тепловых сетей СП «Выльгорт»

| Объект | Кол-во | Дата начала | Дата окончания | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | 2 | 11.01.2023 19:50 | 11.01.2023 21:30 | Лопнул радиатор в подъезде |
|  |  | 14.01.2023 20:15 | 15.01.2023 0:30 | Лопнула труба отопления внутри дома |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-А | 1 | 21.02.2023 12:35 | 21.02.2023 13:25 | Отключение электроэнергии |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 1 | 15.12.2023 20:05 | 15.12.2023 21:35 | лопнула батарея в квартире |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | 4 | 09.01.2023 6:15 | 09.01.2023 7:15 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 13:50 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 05.12.2023 1:35 | 05.12.2023 4:40 | утечка в подвале МКД |
|  |  | 26.04.2023 18:45 | 27.04.2023 8:10 | Порыв теплосети в подвальной сети |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 9 | 21.02.2023 14:30 | 21.02.2023 14:35 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 14:00 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 13.03.2023 6:10 | 13.03.2023 6:12 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 04.12.2023 13:10 | 04.12.2023 14:40 | Утечка на теплосетях потребителя |
|  |  | 27.02.2023 9:15 | 27.02.2023 11:30 | замена участка трубы Ду 76 5м, на теплотрассе |
|  |  | 12.10.2023 8:35 | 12.10.2023 11:15 | Замена участка тепловой сети Д273мм, L- 2 м. |
|  |  | 17.02.2023 9:30 | 17.02.2023 10:20 | Порыв обратного трубопровода тепловой сети Д273мм |
|  |  | 09.10.2023 8:25 | 09.10.2023 14:00 | Утечка по причине физического износа (Теплоснабжения Ду-273мм) |
|  |  | 20.02.2023 17:00 | 20.02.2023 18:20 | с.Выльгорт ул. Мичурина д. 8 МКД 2х эт. Произошел пожар, дом перекрыли от подачи тепла. В связи с этим была утечка в котельной . |

1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 10 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.

1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей	 производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.11.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь в 2024 году не устанавливались.

1.3.12.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

Фактические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации за 2024 год по СП «Выльгорт» составляют:

- котельная «Центральная»: 7083,08 Гкал/год;

- котельная «Сельхозтехникум»: 5030,19 Гкал/год;

- котельная «Птицефабрика»: 3494,00 Гкал/год;

- котельная «Дав»: -3,41 Гкал/год;

- котельная «Ёля-Ты»: -140,13 Гкал/год.

1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.14. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории муниципального образования основными схемами присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с непосредственным присоединением СО.

Используемые схемы подключения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 3 - Схема присоединения потребителей

1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация по количеству индивидуальных приборов учета в многоквартирных жилых домах, в частных жилых домах и установленные у юридических лиц, представлена в таблице ниже.

Таблица 11 - Информация о приборах учета у потребителей в СП «Выльгорт»

| № | Источник тепловой энергии | Количество абонентских вводов оборудованных приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" | 48 |
| 2 | Котельная "Сельхозтехникум" | 29 |
| 3 | Котельная "Птицефабрика" | 20 |
| 4 | Котельная "Ёля-Ты" | 5 |
| 5 | Котельная "Дав" | 1 |

1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.17.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе ООО «СТК» насосные станции, ЦТП в СП «Выльгорт» отсутствуют.

1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании отсутствуют.

1.3.20. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.

Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для СП «Выльгорт» не требуется.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельных ООО «СТК», обеспечивающих тепловой энергией потребителей СП «Выльгорт» представлены в таблицах и на рисунке ниже.

Рисунок 3 - Зоны централизованного теплоснабжения

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп	потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Присоединенная нагрузка потребителей в 2024 году, подключенных к источникам теплоснабжения, в расчетных элементах территориального деления составляет:

•	по котельной «Центральная» - 8,6867 Гкал/час (отопление), 0,130 (ГВС);

•	по котельной «Сельхозтехникум» - 7,4186 Гкал/час (отопление);

• по котельной «Птицефабрика» 1,9251 Гкал/час (отопление), 0,2163 (ГВС);

• по котельной «Ёля-Ты» - 0,7480 Гкал/час (отопление);

• по котельной «Дав» - 0,2090 Гкал/час (отопление);

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

Опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в СП «Выльгорт» за 2024 год представлено в таблице ниже.

Таблица 12 - Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 году

| Наименование системы теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная «Центральная» | 20 662,25 | 20 297,37 | 364,88 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 16 729,16 | 16 182,46 | 546,70 |
| Котельная «Птицефабрика» | 5 445,09 | 4 935,71 | 509,38 |
| Котельная «Дав» | 684,95 | 684,95 | - |
| Котельная «Ёля-Ты» | 1 859,43 | 1859,43 | - |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблицах ниже представлен норматив потребления коммунальных услуг для населения СП «Выльгорт».

Таблица 13 - Норматив потребления коммунальных услуг для населения (ГВС)

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений <*>, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  |  |  | за исключением общежитий | для общежитий |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (а также с горячим водоснабжением, произведенным и предоставленным с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,02 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,02 | 0,012 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,02 | 0,012 |
|  |  |  | более 16 | X | X |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,02 | 0,012 |
|  |  |  | от 6 до 9 | X | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X |

Таблица 14 - Норматив потребления коммунальных услуг для населения (Отопление)

| № группы | Наименование группы домов | Норматив тепловой энергии на отопление в Гкал на 1 кв. м. общей площади для жилых помещений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год | в месяц |
| 1. | Отопление в жилых домах с централизованной системой теплоснабжения: |  |  |
| 1.1 | 1-2-этажные деревянные, кирпичные без одного и более видов благоустройства | 0,282 | 0,0235 |
| 1.2 | 1-2-этажные деревянные, кирпичные, панельные со всеми видами благоустройства | 0,294 | 0,0245 |
| 1.3 | 4-5-этажные кирпичные, панельные дома со всеми видами благоустройства | 0,258 | 0,022 |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей и установленная мощность представлены в таблице ниже.

Таблица 15 – Подключенная тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 01.01.2023 г. в разрезе котельных СП «Выльгорт»

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 16,00 | 8,6867 (отопление) 0,130 (ГВС) |
| 2 | Котельная «Сельхозтехникум» | 12,80 | 7,4186 (отопление) |
| 3 | Котельная «Птицефабрика» | 22,40 | 1,9251 (отопление) 0,2163 (ГВС) |
| 4 | Котельная «Дав» | 1,032 | 0,2090 (отопление) |
| 5 | Котельная «Ёля-Ты» | 1,7884 | 0,7480 (отопление) |

1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Анализ значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии невозможно сопоставить так как приборы учета отсутствуют.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу ниже.

Таблица 16 – Балансы тепловой мощности

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собств. нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоед. нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" | 16,000 | 12,784 | 0,099 | 12,685 | 1,961 | 8,817 | 1,907 |
| Котельная "Сельхозтехникум" | 12,800 | 13,040 | 0,061 | 12,979 | 1,149 | 7,419 | 4,411 |
| Котельная "Птицефабрика" | 22,400 | 10,050 | 0,127 | 9,923 | 1,284 | 2,141 | 6,497 |
| Котельная "Дав" | 1,032 | 0,889 | 0,001 | 0,888 | 0,071 | 0,209 | 0,608 |
| Котельная "Ёля-Ты" | 1,788 | 1,680 | 0,006 | 1,674 | 0,162 | 0,748 | 0,764 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв мощности котельных составляет от 15 % до 68% от мощности источников тепловой энергии, что свидетельствует о возможности в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

По котельной «Центральная» имеет место минимальный дефицит тепловой мощности.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей потребителей.

1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По котельной «Центральная» имеет место минимальный дефицит тепловой мощности.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоснабжение котельных осуществляется из сельского водопровода.

Тепловые источники, осуществляющие централизованное теплоснабжение в поселении, обеспечивают отопительную нагрузку присоединенных к ним потребителей в течение отопительного сезона. Теплоносителем для передачи тепловой энергии является горячая вода. Затраты теплоносителя складываются из следующих составляющих: заполнение трубопроводов после плановых и аварийных опорожнений трубопроводов и подпитка сети, обусловленная утечкой теплоносителя в процессе эксплуатации.

Для предотвращения коррозионных процессов и отложений солей постоянной и временной жесткости на внутренней поверхности трубопроводов и поверхностях нагрева котельных установок и теплопотребляющего оборудования, теплоноситель перед подачей в сеть необходимо предварительно подготовить.

Подготовка подпиточной воды для воды тепловой, как правило, состоит из двух этапов, химическая обработка, заключающаяся в пропускании воды через катионитовые фильтры, в процессе которой удаляются соли постоянной жесткости, и термическая подготовка воды, в процессе которой из воды удаляются соли временной жесткости и растворенные в воде агрессивные газы (кислород, углекислый газ).

Химическая подготовка производится на всех источниках тепловой энергии с.п. Выльгорт.

Таблица 17 – Подпитка тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Подпитка тепловой сети, м3/мес |
| --- | --- |
| Котельная "Центральная" | 3975,51 |
| Котельная "Сельхозтехникум" | 1316,4 |
| Котельная "Птицефабрика" | 892,0 |
| Котельная "Дав" | 110,37 |
| Котельная "Ёля-Ты" | 72,51 |

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

Доставка топлива осуществляется по газопроводам беспрерывно в течение года.

Сведения о годовом расходе топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 18 – Топливно-энергетический баланс источников теплоснабжения СП «Выльгорт» в 2024 году

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральном выражении | в т.у.т. |
| 1 | Котельная "Центральная" | Газ | 3527,49 | 4112,24 |
| 2 | Котельная "Сельхозтехникум" | Газ | 2774,70 | 3234,27 |
| 3 | Котельная "Птицефабрика" | Газ | 1225,85 | 1428,70 |
| 4 | Котельная "Дав" | Газ | 93,85 | 109,31 |
| 5 | Котельная "Ёля-Ты" | Газ | 229,06 | 266,75 |

1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Сведения о резервном топливе приведены в таблице ниже.

Таблица 19 – Сведения о резервном топливе

| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Нормативные запасы, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" | нет | - | - |
| 2 | Котельная "Сельхозтехникум" | нет | - | - |
| 3 | Котельная "Птицефабрика" | дизель | 1,0 | - |
| 4 | Котельная "Ёля-Ты" | нет | - | - |
| 5 | Котельная "Дав" | дизель | 0,75 | - |

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Особенные характеристик топлива отсутствуют.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

1.9. Надежность системы теплоснабжения

1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности

Методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  № 34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

 	показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

    показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

  показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

  показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

 	показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

 	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

  показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

  показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

 	показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

    показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кэобщ=Qi+Kэист i+Qn+Kэист nQi+Qn      (1)

где Kэист i, Kэист n  -	значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi=Qфактtч    (2)

где Qi, Qn  -	средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кmобщ=Qi+Kmист i+Qn+Kmист nQi+Qn      (3)

где Kmист i, Kmист n  -	значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых

сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10 % и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10 %.

При наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кбобщ=Qi+Kбист i+Qn+Kбист nQi+Qn      (4)

где Kбист i, Kбист n  -	значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

д)  показатель  уровня  резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90 % до 100 % - Кр = 1,0;

от 70 % до 90 % включительно - Кр = 0,7;

от 50 % до 70 % включительно - Кр = 0,5;

от 30 % до 50 % включительно - Кр = 0,3;

менее 30 % включительно	  - Кр = 0,2.

При  наличии  в  системе  теплоснабжения  нескольких  источников  тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кpобщ=Qi+Kpист i+Qn+Kpист nQi+Qn      (5)

где Kpист i, Kpист n  -	значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кc=Sсэкспл+SсветхSсэкспл      (6)

где Sсэкспл  -	протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх  - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и  его устранением:

Иотк тс=nоткS    [1/(км*год)]  (7)

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно            - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно  - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2	- Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед=Qоткл *100Qфакт[%]    (8)

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В	зависимости	от	величины	относительного	недоотпуска	тепла	(Qнед)

определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1 % включительно	 - Кнед = 1,0;

от 0,1 % до 0,3 % включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3 % до 0,5 % включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5 % до 1,0 % включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0 %	- Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом  (Кп)  определяется  как  отношение  фактической  численности  к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к

колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

Км=Kм1+Kмnn      (9)

Kм1+Kмn– показатели,  относящиеся  к  данному  виду  машин,  механизмов, оборудования;

n − число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется  аналогично  по  формуле  (10)  по  основной  номенклатуре  ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно- восстановительных работ определяется следующим образом:

К гот  =0,25* Кп+ 0,35*Км+ 0,3* Ктр  (10)

Таблица 20 - Общая оценка готовности

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надёжности систем теплоснабжения:

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	- при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные	- при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт.

ненадёжные	- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные	- более 0,9;

надёжные	 - 0,75 - 0,9;

малонадёжные              - 0,5 – 0,74;

ненадёжные	- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

К над  =Кэ+ Кв+  Кm+Ко+Кр+Кc+ Котк тс+Кнво8 (11)

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из   статистических данных по отказам работы системы теплоснабжения и   ее элементов.

Таблица 21 - Расчет надежности систем теплоснабжения

| Наименование источника | Вероятность безотказной работы, % | Вероятность безотказной работы в любой момент времени, % |
| --- | --- | --- |
| Котельные СП «Выльгорт» | 91,5 | 87,2 |

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию составил 87,2 %, следовательно, систему теплоснабжения муниципального образования следует отнести к классу надежных.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

 	правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

а. оперативного журнала;

б. журнала обходов тепловых сетей;

в. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г. заявок потребителей.

 для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

  своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

 	проведения мероприятий  по  устранению  затопления  каналов,  тепловых камер и подвалов домов.

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Частота отказов участков тепловых сетей представлена в разделе 1.9.4.

1.9.3. Частота отключений потребителей.

Частота отключений потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 22 – Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" | 9 |
| 2 | Котельная "Сельхозтехникум" | 4 |
| 3 | Котельная "Птицефабрика" | 1 |
| 4 | Котельная "Ёля-Ты" | 1 |
| 5 | Котельная "Дав" | 2 |

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Частота и время восстановления представлена теплоснабжения потребителей в таблице ниже.

Таблица 23 - Частота и время восстановления представлена теплоснабжения

| Журнал учета технологических нарушений за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 23:59:59 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Кол-во | Дата начала | Дата окончания | Комментарий |
| ООО "Сыктывдинская тепловая компания" |  |  |  |  |
| Системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| Котельная "Дав" пст. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | 2 | 11.01.2023 19:50 | 11.01.2023 21:30 | Лопнул радиатор в подъезде |
|  |  | 14.01.2023 20:15 | 15.01.2023 0:30 | Лопнула труба отопления внутри дома |
| Котельная "Еля-ты" пст. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-А | 1 | 21.02.2023 12:35 | 21.02.2023 13:25 | Отключение электроэнергии |
| Котельная "Птицефабрика" пст. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 1 | 15.12.2023 20:05 | 15.12.2023 21:35 | лопнула батарея в квартире |
| Котельная "СХТ" пст. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | 4 | 09.01.2023 6:15 | 09.01.2023 7:15 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 13:50 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 05.12.2023 1:35 | 05.12.2023 4:40 | утечка в подвале МКД |
|  |  | 26.04.2023 18:45 | 27.04.2023 8:10 | Порыв теплосети в подвальной сети |
| Котельная "Центральная" пст. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 9 | 21.02.2023 14:30 | 21.02.2023 14:35 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 03.11.2023 13:25 | 03.11.2023 14:00 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 13.03.2023 6:10 | 13.03.2023 6:12 | Отключение электроэнергии |
|  |  | 04.12.2023 13:10 | 04.12.2023 14:40 | Утечка на теплосетях потребителя |
|  |  | 27.02.2023 9:15 | 27.02.2023 11:30 | замена участка трубы Ду 76 5м, на теплотрассе |
|  |  | 12.10.2023 8:35 | 12.10.2023 11:15 | Замена участка тепловой сети Д273мм, L- 2 м. |
|  |  | 17.02.2023 9:30 | 17.02.2023 10:20 | Порыв обратного трубопровода тепловой сети Д273мм |
|  |  | 09.10.2023 8:25 | 09.10.2023 14:00 | Утечка по причине физического износа (Теплоснабжения Ду-273мм) |
|  |  | 20.02.2023 17:00 | 20.02.2023 18:20 | с.Выльгорт ул. Мичурина д. 8 МКД 2х эт. Произошел пожар, дом перекрыли от подачи тепла. В связи с этим была утечка в котельной . |

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия статистических данных о технологических нарушениях по участкам тепловых сетей.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не проводилось в связи с отсутствием таковых.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, не проводился в связи с отсутствием статистических данных.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

ООО «СТК» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией в СП «Выльгорт» и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности ООО «СТК» осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Ниже представлены технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения ООО «СТК» в СП «Выльгорт» за 2024 год.

Таблица 24 – Технико-экономические показатели ООО «СТК» в СП «Выльгорт»

| Показатели | Котельная "Центральная" | Котельная "Сельхоз-техникум" | Котельная "Птицефаб-рика" | Котельная "Дав" | Котельная "Ёля-Ты" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 16,000 | 12,800 | 22,400 | 1,032 | 1,788 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 12,784 | 13,040 | 10,050 | 0,889 | 1,680 |
| Расход топлива, т.н.т. | 3527,49 | 2774,70 | 1225,85 | 93,85 | 229,06 |
| Расход топлива, т.у.т. | 4112,24 | 3234,27 | 1428,70 | 109,31 | 266,75 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 148,21 | 148,64 | 159,83 | 160,38 | 155,15 |

1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и динамика их изменения за 2019-2023 гг. и за 2024-2028 годы в СП «Выльгорт» представлены в таблицах ниже.

Таблица 25 - Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и динамика их изменения за 2019-2020 гг. в СП «Выльгорт»

| Вид потребителя | Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.06.2019 | 01.07-31.12.2019 | 01.01-30.06.2020 | 01.07-31.12.2020 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3681,82 | 3770,07 | 3607,26 | 3751,55 |
| Население, с учетом НДС | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 4418,18 | 4524,08 | 4328,71 | 4501,86 |
| Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал в час |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 25.1 - Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и динамика их изменения за 2021-2024 гг. в СП «Выльгорт»

| Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06.2021 | 01.07-31.12.2021 | 01.01-30.06.2022 | 01.07-31.11.2022 | 01.12-31.12.2022 | 01.01-31.12.2023 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3751,55 | 4017,46 | 4017,46 | 7019,46 | 4490,05 | 4490,05 |
| Население, с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф, руб/Гкал | 4501,86 | 4820,95 | 4820,95 | 8423,35 | 5388,06 | 5388,06 |

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные теплоснабжающей организации            ООО «СТК» в СП «Выльгорт», а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2019 – 2028 годах, приведены в таблицах выше.

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящий момент плата за подключение к системе теплоснабжения не предусмотрена.

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации	качественного теплоснабжения на территории муниципального образования СП «Выльгорт» можно выделить следующее:

1) Высокая степень износа тепловых сетей. В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 50 %. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей.

2) Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования можно выделить следующие:

1)   Высокая степень износа тепловых сетей.  В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 50 %.

2) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения СП «Выльгорт» являются:

   длительная эксплуатация тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

   коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;

 	отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5.	Анализ	предписаний	надзорных	органов	об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования СП «Выльгорт» в теплоснабжении жилых зданий, объектов социально-бытового назначения участвует 5 источников теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже.

В таблице ниже представлен баланс полезного отпуска, в том числе полезный отпуск по видам потребителей за 2024 год.

Таблица 26 - Баланс полезного отпуска по видам потребителей в 2024 году

| Наименование системы теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Население | Бюджет | Прочие |
| Котельная «Центральная» | 20 662,25 | 13 513,06 | 5 816,25 | 1 332,94 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 16 729,16 | 9 622,92 | 6 903,97 | 202,26 |
| Котельная «Птицефабрика» | 5 445,09 | 3 788,84 | 1 374,74 | 281,51 |
| Котельная «Дав» | 684,95 | 684,95 | - | - |
| Котельная «Ёля-Ты» | 1 859,43 | 401,48 | 1 457,95 | - |

Таблица 27 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии (данные 2023-2024 годов)

| Наименование системы теплоснабжения | Период | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды котельной | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Население | Бюджет | Прочие |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | 2024 год | 27 871,91 | 126,58 | 27 745,33 | 7 083,08 | 20 662,25 | 13 513,06 | 5 816,25 | 1 332,94 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 2024 год | 21 880,67 | 121,32 | 21 759,35 | 5 030,19 | 16 729,16 | 9 622,92 | 6 903,97 | 202,26 |
| Котельная «Птицефабрика» | 2024 год | 9 165,58 | 226,49 | 8 939,09 | 3 494,00 | 5 445,09 | 3 788,84 | 1 374,74 | 281,51 |
| Котельная «Дав» | 2024 год | 684,60 | 3,06 | 681,54 | -3,41 | 684,95 | 684,95 | - | - |
| Котельная «Ёля-Ты» | 2024 год | 1 847,19 | 127,89 | 1 719,30 | -140,13 | 1 859,43 | 401,48 | 1 457,95 | - |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» | 2023 год | 26127,27 | 111,16 | 26016,11 | 6 797,78 | 19 218,33 | 11 439,41 | 5 343,89 | 11 439,41 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 2023 год | 20165,93 | 109,974 | 20055,96 | 4 935,79 | 15 120,17 | 8 453,59 | 6 488,69 | 8 453,59 |
| Котельная «Птицефабрика» | 2023 год | 9439,41 | 205,57 | 9233,84 | 3 353,88 | 5 879,96 | 3 775,88 | 1 839,64 | 3 775,88 |
| Котельная «Дав» | 2023 год | 963,84 | 2,57 | 961,27 | -82,98 | 1 044,25 | 936,83 | 107,42 | 936,83 |
| Котельная «Ёля-Ты» | 2023 год | 2154 | 101,94 | 2052,06 | 168,91 | 1 883,15 | 473,30 | 1 409,86 | 473,30 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

По состоянию на январь 2025 года численность населения составила 12661 чел.

Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального образования СП «Выльгорт» можно предположить, что численность населения не изменится и сохранится на уровне 2025 года. Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы представлен в таблице ниже.

Таблица 28 -  Прогноз численности населения

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 12661 | 12661 | 12661 |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые   определяют   порядок   установления   нормативов   потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

  - в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

  - на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

  - в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

  - на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов, либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление для вновь возводимых зданий представлены в таблице ниже (для справки).

Таблица   29 - Прогнозы   перспективных   удельных   расходов   тепловой   энергии   на отопление для вновь возводимых зданий

|  |  | 2020 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2030 год | К расч. сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м² в Месяц | 0,0166 | 0,0154 | 0,0141 | 0,0129 | 0,0116 | 0,0108 | 0,010 |

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями о 26 марта 2014 г.) и Федеральном законе от   23.11.2009 г.   №   261-ФЗ «Об энергосбережении и   о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены в таблице ниже (для справки).

Таблица 30 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год | К расчетному сроку |
| Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал/чел. в мес. | 0,161 | 0,149 | 0,137 | 0,125 | 0,113 | 0,105 | 0,097 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В 2025 году в СП «Выльгорт» планируется строительство и подключение к системе теплоснабжения нового объекта, расположенного по адресу с. Выльгорт, ул. Рабочая (см. запрос о предоставлении технических условий в объеме 0,068 Гкал/час и схему ниже).

Кроме того, перспективные значения тепловой мощности источников тепловой энергии изменяются по сравнению со значением базового года в момент ввода в эксплуатацию новых котельных в соответствии с планируемой инвестиционной программой.

А именно, по котельной «Центральная» планируется увеличение установленной мощности с 2028 года с 16,0 Гкал/час до 20,3 Гкал/час.

По котельной «СХТ» планируется увеличение установленной мощности с 2027 года с 12,8 Гкал/час до 14,7 Гкал/час.

Данные по перспективным тепловым нагрузкам на отопление и объему потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение представлены в таблицах ниже.

Таблица 31 - Значения тепловых нагрузок на отопление и ГВС в 2025-2035 годах в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная «Центральная» (отопление) | 8,6867 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 | 8,7547 |
| Котельная «Центральная» (ГВС) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная «Птицефабрика» (отопление) | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 | 1,9251 |
| Котельная «Птицефабрика» (ГВС) | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 | 7,4186 |
| Котельная «Дав» | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Котельная «Ёля-Ты» | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |

Таблица 32 - Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2025-2035 годах в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная «Центральная» | 19 218,33 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 | 20 044,39 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 15 120,17 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 | 16 071,02 |
| Котельная «Птицефабрика» | 5 879,96 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 | 5 829,61 |
| Котельная «Дав» | 1 044,25 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 | 935,18 |
| Котельная «Ёля-Ты» | 1 883,15 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 | 1 889,53 |

Таблица 33- Расход теплоносителя на отопление и ГВС в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Источник | Расход теплоносителя на отопление и ГВС, куб.м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная «Центральная» | 3 975,51 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 | 4006,17 |
| Котельная «Сельхозтехникум» | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 | 1 316,40 |
| Котельная «Птицефабрика» | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
| Котельная «Дав» | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 |
| Котельная «Ёля-Ты» | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением не планируются в рассматриваемый период.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется за рассматриваемый период.

2.7.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 25.06.2012 г.) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

 	органы государственной власти;

 	медицинские учреждения;

 	учебные заведения начального и среднего образования;

 	учреждения социального обеспечения;

 	метрополитен;

 	исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

    федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

  объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

 	животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

    объекты   вентиляции, водоотлива   и   основные   подъемные   устройства угольных и горнорудных организаций;

 	объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и

воздушного транспорта.

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей не планируется в рассматриваемый период.

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения выполняется в ГИС Zulu 7.0.

В данной актуализации схемы теплоснабжения электронная модель не представлена.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 4 - Внешний вид электронной модели

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

- ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu,

- ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

- ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети,

- Паспортизация объектов сети,

- Наладочный расчет тепловой сети,

- Поверочный расчет тепловой сети,

- Конструкторский расчет тепловой сети,

- Расчет требуемой температуры на источнике,

- Коммутационные задачи,

- Построение пьезометрического графика,

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,

- Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в  узлах  сети  (при  учете  тепловых  потерь),  величина  избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью	конструкторского	расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

 	линия давления в подающем трубопроводе,

 	линия давления в обратном трубопроводе,

 	линия поверхности земли,

 	линия потерь напора на шайбе,

 	высота здания,

 	линия вскипания,

 	линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На настоящий момент источниками централизованного теплоснабжения сельского поселения являются 5 котельных теплоснабжающей организации ООО «СТК». Зоны действия котельных охватывает жилую, общественную и производственную застройку СП «Выльгорт».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующих источников   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлен   в таблице ниже.

Перспективные значения тепловой мощности источников тепловой энергии изменяются по сравнению со значением базового года в момент ввода в эксплуатацию новых котельных в соответствии с планируемой инвестиционной программой.

А именно, по котельной «Центральная» планируется увеличение установленной мощности с 2028 года с 16,0 Гкал/час до 20,3 Гкал/час.

По котельной «СХТ» планируется увеличение установленной мощности с 2027 года с 12,8 Гкал/час до 14,7 Гкал/час.

Также в 2025 году в СП «Выльгорт» планируется строительство и подключение к системе теплоснабжения нового объекта, расположенного по адресу с. Выльгорт, ул. Рабочая (см. запрос о предоставлении технических условий в объеме 0,068 Гкал/час).

Таблица 34 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных СП «Выльгорт»

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 12,685 | 12,685 | 12,685 | 20,201 | 20,201 | 20,201 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 8,817 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 8,885 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 1,9073 | 1,839 | 1,839 | 9,355 | 9,355 | 9,355 |
|  | % | 14,92% | 14,39% | 14,39% | 46,09% | 46,09% | 46,09% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Сельхозтехникум» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 13,040 | 13,040 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 12,979 | 12,979 | 14,639 | 14,639 | 14,639 | 14,639 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 4,4114 | 4,411 | 6,071 | 6,071 | 6,071 | 6,071 |
|  | % | 33,83% | 33,83% | 41,30% | 41,30% | 41,30% | 41,30% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Птицефабрика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 6,4974 | 6,497 | 6,497 | 6,497 | 6,497 | 6,497 |
|  | % | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Дав» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,6077 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
|  | % | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Ёля-Ты» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,7641 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
|  | % | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При разработке электронной модели системы теплоснабжения может быть использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

 выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

 	проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

 выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

 выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

 моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

 поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

 оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

 	определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

    оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

 выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

По результатам проводимого гидравлического расчета сделаны выводы:

    существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха;

  присоединение новых потребителей не планируется.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент дефицит тепловой мощности отсутствует. Присоединение перспективных нагрузок к котельным не планируется.

Тепловые сети в границах теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности для существующих потребителей.

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

В соответствии с инвестиционной программой ООО «СТК», планируется реализация следующих инвестиционных мероприятий:

- объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ);

- техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт;

- техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Обоснование необходимости реализации инвестиционных мероприятий и изменение основных технических характеристик представлено в таблице ниже.

Таблица 35 - Обоснование необходимости реализации инвестиционных мероприятий и изменение основных технических характеристик в разрезе котельных СП «Выльгорт»

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя |  |
|  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | Объединение котельных в с. Выльгорт "Центральная" и "СХТ" в целях оптимизации в летний период предоставления услуги по горячему водоснабжению от одной котельной | 0,0 метров | 180,0 метров |
| Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт | Повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции) | 16,000 Гкал/час | 20,300 Гкал/час |
| Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт | Повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции) | 12,800 Гкал/час | 14,700 Гкал/час |

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Планируется реализация следующих инвестиционных мероприятий:

- объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ);

- техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт;

- техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт.

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполняется в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии составляет:

- котельная Центральная – 4754,03 куб.м./год.;

- котельная "Птицефабрика" – 2170,75 куб.м./год.;

- котельная "СХТ" – 3563,81 куб.м./год.

- Котельная «Дав» - 143,55 куб.м./год.

- Котельная «Еля-ты» - 321,47 куб.м./год.

6.2. Максимальный и средний расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей при использовании открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, не рассчитывается, в поселении теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Для подпитки тепловой сети в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы.

| Наименование котельной, адрес | Объем бака, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бак запаса воды на нужды ГВС | Бак запаса подпиточной воды |
| Котельная "Центральная" п. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | 60 м3 -1 шт. | 25 м3 - 2 шт |
| Котельная "Центральная" п. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 55-А | - | 75 м3 - 1 шт. |
| Котельная "Птицефабрика" п. Выльгорт, ул. Южная, д. 33-А | 50 м3-2 шт. | 60 м3- 1 шт. |
| Котельная "СХТ" п. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - | 75 м3 - 1 шт., 25 м3 - 1 шт. |
| Котельная "СХТ" п. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 44 | - |  |
| Котельная "Дав" п. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | - | 2 м3 - 2 шт. |
| Котельная "Дав" п. Выльгорт, м. Дав, ул. Железнодорожная, д. 15-В | - |  |
| Котельная "Еля-ты" п. Выльгорт, м. Еля-ты, д. 5-Б | - | 0,8 м3 - 1 шт. |

7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и  тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных ФЗ №    190    «О    теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных     сроков     подключения     объектов     капитального     строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах   с   использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Предложений по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия модернизации централизованной системы теплоснабжения МО (см. таблицу ниже):

- Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2027) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»);

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции)

- Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2026) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»).

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции).

Следует отметить, что по мероприятиям инвестиционной программы «техническое перевооружение котельной «Центральная» и «техническое перевооружение котельной «СХТ» необходимо увеличить объем финансирования, так как размер выделенных в инвестиционной программе средств на 2025 год на проектирование недостаточен.

В рамках полученных коммерческих предложений от организаций:

| Мероприятие | Срок реализации | Плановое финансирование тыс.руб. без ндс |
| --- | --- | --- |
| Объединение систем теплоснабжения в с.Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | 2023-2025 | Не более 15 000,00 |
| Техническое перевооружение котельной "Центральная" с.Выльгорт | 2025-2027 | Не более 40 000,00 |
| Техническое перевооружение котельной "СХТ" с.Выльгорт | 2025-2027 | Не более 40 000,00 |

Инвестиционная форма 2-ИП по мероприятию СП «Выльгорт» представлено ниже.

| № | Наименование мероприятий | Вид объекта | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего, тыс. руб. | Плановые расходы |  | Профинанси-ровано к 2022, тыс. руб. | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования, тыс. руб. | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Экономия расходов в результате реализации мероприятий ИП | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ПИР | в т.ч. СМР |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или Реконструкция объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 1 |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | котельная | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | - | - | 2023 | 2025 | Не более 15 000 | 0 |  | 0 | Уточняется проектом инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6196,01 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по группе 2 |  | - |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:09:1007 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 16 | 20,3 | 2025 | 2027 | Не более 40 000 |  |  | 0,0 | Уточняется проектом инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  | 1291,61 | 25329,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:12:20 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 12,8 | 14,7 | 2025 | 2027 | Не более 40 000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7610,3 | 17594,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 51826,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8901,9 | 42924,1 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 4 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | - | - | - | - | - | - | 58022,0 | 2926,0 | 55096,0 | 0,0 | 0,0 | 3681,7 | 0,0 | 5440,3 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 58022,0 | 8901,9 | 49120,1 | 0,0 | 0,0 |

7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельных в СП «Выльгорт» в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных в СП «Выльгорт» с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных в СП «Выльгорт» по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные по перспективным балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 37 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных СП «Выльгорт»

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 12,685 | 12,685 | 12,685 | 20,201 | 20,201 | 20,201 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 8,817 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 8,885 | 8,885 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 1,9073 | 1,839 | 1,839 | 9,355 | 9,355 | 9,355 |
|  | % | 14,92% | 14,39% | 14,39% | 46,09% | 46,09% | 46,09% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Сельхозтехникум» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 13,040 | 13,040 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 12,979 | 12,979 | 14,639 | 14,639 | 14,639 | 14,639 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 4,4114 | 4,411 | 6,071 | 6,071 | 6,071 | 6,071 |
|  | % | 33,83% | 33,83% | 41,30% | 41,30% | 41,30% | 41,30% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Птицефабрика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 | 9,923 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 | 2,141 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 6,4974 | 6,497 | 6,497 | 6,497 | 6,497 | 6,497 |
|  | % | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% | 64,65% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Дав» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,6077 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
|  | % | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% | 68,36% |

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | К расчетному сроку |
| Котельная «Ёля-Ты» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 0,7641 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
|  | % | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% | 45,48% |

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не планируется.

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования с.п. Выльгорт сохраняется в существующем виде.

7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными	 критериями	оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

    затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

 	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

 	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

 	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

 	надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

С=Z* Q* L,

где Q – мощность потребления;

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

зд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд; Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал.

При этом:

А = Σ Аi, где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой

энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до

выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z* Qi * Li

Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка пос. Выльгорт полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку в осваиваемых районах поселения не предусматривается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод котельных в СП «Выльгорт» в пиковый режим работы, ликвидация котельных не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «СТК».

Год реализации -   2023-2025 годы.

Обоснование необходимости -  Объединение котельных в с. Выльгорт "Центральная" и "СХТ" в целях оптимизации в летний период предоставления услуги по горячему водоснабжению от одной котельной.

Таблица 38 – Характеристика инвестиционных мероприятий строительства сетей теплоснабжения централизованной системы теплоснабжения муниципального образования СП «Выльгорт»

| № | Наименование мероприятий | Вид объекта | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего, тыс. руб. | Плановые расходы |  | Профинанси-ровано к 2022, тыс. руб. | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования, тыс. руб. | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Экономия расходов в результате реализации мероприятий ИП | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ПИР | в т.ч. СМР |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или Реконструкция объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 1 |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | котельная | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | - | - | 2023 | 2025 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 | 3681,71 | 0 | 2514,3 | 0 | 0 | 0 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по группе 2 |  | - |  |  |  |  | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 | 3681,71 | 0,00 | 2514,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:09:1007 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 16 | 20,3 | 2025 | 2027 | 26620,78 | 1463,0 | 25157,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 1415,6 | 0,0 | 26620,78 | 1291,61 | 25329,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:12:20 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 12,8 | 14,7 | 2025 | 2026 | 25205,22 | 1463,0 | 23742,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 0,0 | 0,0 | 25205,22 | 7610,3 | 17594,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 51826,0 | 2926,0 | 48900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,0 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 51826,0 | 8901,9 | 42924,1 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 4 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | - | - | - | - | - | - | 58022,0 | 2926,0 | 55096,0 | 0,0 | 0,0 | 3681,7 | 0,0 | 5440,3 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 58022,0 | 8901,9 | 49120,1 | 0,0 | 0,0 |

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1995 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

   реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организации, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

 снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

 	обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

    повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

В настоящее время у ООО «СТК» отсутствуют конкретные планы по перекладке изношенных участков тепловых сетей в рамках инвестиционной программы. Перекладка сетей осуществляется в рамках утверждаемых ежегодных программ текущего и капитального ремонтов.

8.8.	Предложение по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

9.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В СП «Выльгорт» организована закрытая схема горячего водоснабжения.

9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

В СП «Выльгорт» организована закрытая схема горячего водоснабжения. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

В СП «Выльгорт» организована закрытая схема горячего водоснабжения.

9.4. Предложения по источникам инвестиций.

В качестве источников инвестиций являются тарифные источники.

- Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В настоящее время в качестве основного вида топлива на всех пяти источниках тепловой энергии муниципального образования используется природный газ. Резервное топливо (дизельное топливо) присутствует только на котельной «Дав».

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице ниже.

Таблица 39 – Годовые расходы основного вида топлива для котельных

| Наименование | Ед. измер. | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | К расчетному сроку |
| Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" | Куб.м | 3527,49 | 3554,70 | 3554,70 | 4510,02 |
| Котельная "Сельхозтехникум" | Куб.м | 2774,70 | 2774,70 | 3186,57 | 3186,57 |
| Котельная "Птицефабрика" | Куб.м | 1225,85 | 1225,85 | 1225,85 | 1225,85 |
| Котельная "Дав" | Куб.м | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 |
| Котельная "Ёля-Ты" | Тонн | 229,06 | 229,06 | 229,06 | 229,06 |
| Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" | Т.у.т. | 4112,24 | 4143,96 | 4143,96 | 5257,65 |
| Котельная "Сельхозтехникум" | Т.у.т. | 3234,27 | 3234,27 | 3714,36 | 3714,36 |
| Котельная "Птицефабрика" | Т.у.т. | 1428,70 | 1428,70 | 1428,70 | 1428,70 |
| Котельная "Дав" | Т.у.т. | 109,31 | 109,31 | 109,31 | 109,31 |
| Котельная "Ёля-Ты" | Т.у.т. | 266,75 | 266,75 | 266,75 | 266,75 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Нормативные запасы топлива не формируются.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На конец периода планирования основным топливом на пяти котельных в СП «Выльгорт» является природный газ.

- Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

- теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

- зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

- продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j ≥ K г,j∈JK_j (1)

P_j ≥ P_тс,j∈J (2)
где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k (3)
где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) Выльгортй расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 
0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участков ТС:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз- расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные в таблице ниже получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 40 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | 1.87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных:

Таблица 41 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0С | (9) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – Выльгортй расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный Выльгортй расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв - время восстановления j-го элемента ТС, ч;

j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (10) |
| --- | --- |

где Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (11) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (15a) |
| --- | --- |

Здесь tj minв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, tj minв - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (11) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкал | (14) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр Выльгортй расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – Выльгортй расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельных в СП «Выльгорт» соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей;

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. Заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Тепловые сети

Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «СТК».

Год реализации -   2023-2025 годы.

Обоснование необходимости -  Объединение котельных в с. Выльгорт "Центральная" и "СХТ" в целях оптимизации в летний период предоставления услуги по горячему водоснабжению от одной котельной.

Кроме того, часть мероприятии по замене изношенных сетей проводятся в рамках программы планово-предупредительного ремонта.

Источники теплоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия модернизации централизованной системы теплоснабжения МО (см. таблицу ниже):

- Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2027) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»);

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции)

- Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2026) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»).

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции).

Следует отметить, что по мероприятиям инвестиционной программы «техническое перевооружение котельной «Центральная» и «техническое перевооружение котельной «СХТ» необходимо увеличить объем финансирования, так как размер выделенных в инвестиционной программе средств на 2025 год на проектирование недостаточен.

В рамках полученных коммерческих предложений от организаций:

- стоимость проектно-изыскательских работ по проекту «Техническое перевооружение котельной "Центральная" составляет 3410,0 тыс. рублей без НДС (по инвестиционной программе на 2025 год – 1463,0 тыс. рублей без НДС.

- стоимость проектно-изыскательских работ по проекту «Техническое перевооружение котельной "СХТ" составляет 3560,0 тыс. рублей без НДС (по инвестиционной программе на 2025 год – 1463,0 тыс. рублей без НДС.

Также в рамках инвестиционного мероприятия «Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ)» необходимо предусмотреть дополнительное мероприятие по установке дополнительного насоса на котельной «Центральная» большей производительности и, соответственно, увеличить объем финансирования данного мероприятия.

Инвестиционная форма 2-ИП по мероприятию СП «Выльгорт» представлено ниже.

Таблица 42 – Расходы на реализацию инвестиционных мероприятий по строительству участка тепловых сетей и строительства и реконструкции котельных в соответствии с утверждённой инвестиционной программой

| № | Наименование мероприятий | Вид объекта | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего, тыс. руб. | Плановые расходы |  | Профинанси-ровано к 2022, тыс. руб. | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования, тыс. руб. | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Экономия расходов в результате реализации мероприятий ИП | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ПИР | в т.ч. СМР |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или Реконструкция объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 1 |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | котельная | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | - | - | 2023 | 2025 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 | 3681,71 | 0 | 2514,3 | 0 | 0 | 0 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по группе 2 |  | - |  |  |  |  | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 | 3681,71 | 0,00 | 2514,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:09:1007 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 16 | 20,3 | 2025 | 2027 | 26620,78 | 1463,0 | 25157,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 1415,6 | 0,0 | 26620,78 | 1291,61 | 25329,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:12:20 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 12,8 | 14,7 | 2025 | 2026 | 25205,22 | 1463,0 | 23742,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 0,0 | 0,0 | 25205,22 | 7610,3 | 17594,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 51826,0 | 2926,0 | 48900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,0 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 51826,0 | 8901,9 | 42924,1 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 4 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | - | - | - | - | - | - | 58022,0 | 2926,0 | 55096,0 | 0,0 | 0,0 | 3681,7 | 0,0 | 5440,3 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 58022,0 | 8901,9 | 49120,1 | 0,0 | 0,0 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих организаций

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на   приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

  тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

 	тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

 	плата за подключение к системе теплоснабжения.

Бюджетное финансирование

Источниками финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются:

- концессионная плата;

- средства, поступившие за счет платы Концедента.

Арендная плата, включенная в состав эксплуатационных затрат, трансформируется в концессионную плату после передачи имущества в концессию. Концессионная плата расходуется на со-финансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций:

- вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

- не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономические эффекты:

- в виде ежегодного снижения затрат на топливо после ввода в эксплуатацию новых котельных за счет повышения КПД;

- в виде ежегодного снижения затрат на топливо за счет снижения выработки тепла после снижения потерь тепловой энергии за счет перекладки тепловых сетей.

12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Ниже представлен экономически обоснованный тариф ООО «СТК» с учетом согласованной инвестиционной надбавки к тарифу, проиндексированный по годам.

Следует отметить, что представленный ниже тариф является средневзвешенным (единым), установленный для поселений МР «Сыктывдинский» (тарифная зона – район «Сыктывдинский»).

Таблица 43 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей (средневзвешенный) (на конец года)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 4420,62 | 5966,02 | 4826,08 | 5207,80 | 5416,11 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 5632,76 | 5858,07 | 6092,39 | 6336,08 | 6589,53 | 6853,11 |

- Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп сети от tn= Nп сети от t0-1L t0-1∙L tn-L зам tnL tn, ед.км∙год

где Nп сети от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

L t0-1 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

L tn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

L зам tn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2025 по 2035 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп ист от tn= Nп ист от t0-1M t0-1∙M tn-M зам tnM tn, ед.Гкал/час∙год

где Nп ист от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

M t0-1 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M tn – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M зам tn – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2025 по 2035 годы Pп ист = 0  ед.Гкал/час∙год

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных в СП «Выльгорт» в 2024 году составляет:

- котельная Центральная – 148,21 кг у.т./Гкал;

- котельная Сельхозтехникум – 148,64 кг у.т./Гкал;

- Котельная Птицефабрика – 159,83 кг у.т./Гкал;

- Котельная Дав – 160,38 кг у.т./Гкал;

- Котельная Еля-Ты – 155,15 кг у.т./Гкал.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2024 год составляет 15463,73 Гкал/год / 6111,192 кв.м. = 2,5304 Гкал/кв.м.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельных в СП «Выльгорт» в 2024 году не применим.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2024 год составляет 6111,192 кв.м./19,334 Гкал/час = 316,085 кв.м./Гкал/час.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).

Поскольку котельные в СП «Выльгорт» производит только тепловую энергию, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 0%.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Отпуск электрической энергии не осуществляется.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Поскольку котельные в СП «Выльгорт» производит только тепловую энергию, коэффициент использования теплоты топлива не применим.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, отсутствует.

13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

Данные для расчета отсутствуют.

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Данные для расчета отсутствуют.

- Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО ООО «СТК». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы концессионера, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы концессионера для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности.

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности концессионера состоит из трех функциональных блоков:

  - блок исходных данных;

  - расчетный блок финансовой модели;

  - блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности концессионера. Структура блока исходных данных была принята следующей:

  - сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

  - финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

  - производственная программа концессионера на период моделирования по годам;

  - показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

  - показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки концессионера на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов концессионера.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

  - способ начисления амортизации: линейный;

  - период начисления амортизации: 1 год;

  - амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

  - налоговый период: 1 год;

  - ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Таблица 44 – Прогноз тарифа по ООО «СТК» на тепловую энергию для потребителей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 4420,62 | 5966,02 | 4826,08 | 5207,80 | 5416,11 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 5632,76 | 5858,07 | 6092,39 | 6336,08 | 6589,53 | 6853,11 |

14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В настоящее время принято решение, что реконструкция объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, будет осуществляться в рамках инвестиционной программы.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью определен необходимый рост тарифа конечным потребителям, требуемый для коммерческой привлекательности проекта для ТСО (таблица ниже).

Таблица 45 - Прогноз тарифа по ООО «СТК» на тепловую энергию для потребителей (средневзвешенный) на конец года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 4420,62 | 5966,02 | 4826,08 | 5207,80 | 5416,11 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф | Руб./Гкал | 5632,76 | 5858,07 | 6092,39 | 6336,08 | 6589,53 | 6853,11 |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций СП «Выльгорт» МР «Сыктывдинский» включает систему теплоснабжения от 5 котельных (см. таблицу ниже). Границы систем теплоснабжения определены для источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы. Единая теплоснабжающая организация утверждена постановлением администрации МР «Сыктывдинский» от 19.09.2024 года №9/46-г, подробная информация представлена в таблице ниже.

Таблица 46 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах СП «Выльгорт». Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | СП «Выльгорт» | СП «Выльгорт» | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | ООО «СТК» | Котельная Центральная, Сельхозтехникум, Птицефабрика, Дав, Еля-Ты | ООО «СТК» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | ООО «СТК» |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В СП «Выльгорт» функционирует одна теплоснабжающая организация – ООО «СТК».

В состав ЕТО ООО «СТК» входит система теплоснабжения, территориально расположенные в границах СП «Выльгорт».

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус    единой    теплоснабжающей    организации    присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.  Для   присвоения   организации   статуса   единой   теплоснабжающей организации лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном

сайте.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

4.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 	размер собственного капитала;

   способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения.

5.  Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6.  В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  заключать и   исполнять договоры   теплоснабжения с   любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

    заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.   В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

 	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день на территории муниципального образования СП «Выльгорт» осуществляет теплоснабжение одна теплоснабжающая организация: ООО «СТК».

Таким	образом, 	на	основании	критериев	определения	единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить единую теплоснабжающую организацию – ООО «СТК». Единая теплоснабжающая организация утверждена постановлением администрации МР «Сыктывдинский» от 19.09.2024 года №9/46-г.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.

- Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия модернизации централизованной системы теплоснабжения МО (см. таблицу ниже):

- Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2027) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»);

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции)

- Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт (планируемый год реализации – 2025-2026) (мероприятие включено в инвестиционную программу ООО «СТК»).

Обоснование необходимости - повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования, устройство системы аварийного топлива и установки аварийного источника электроэнергии (дизель - электростанции).

Следует отметить, что по мероприятиям инвестиционной программы «техническое перевооружение котельной «Центральная» и «техническое перевооружение котельной «СХТ» необходимо увеличить объем финансирования, так как размер выделенных в инвестиционной программе средств на 2025 год на проектирование недостаточен.

В рамках полученных коммерческих предложений от организаций:

- стоимость проектно-изыскательских работ по проекту «Техническое перевооружение котельной "Центральная" составляет 3410,0 тыс. рублей без НДС (по инвестиционной программе на 2025 год – 1463,0 тыс. рублей без НДС.

- стоимость проектно-изыскательских работ по проекту «Техническое перевооружение котельной "СХТ" составляет 3560,0 тыс. рублей без НДС (по инвестиционной программе на 2025 год – 1463,0 тыс. рублей без НДС.

Также в рамках инвестиционного мероприятия «Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ)» необходимо предусмотреть дополнительное мероприятие по установке дополнительного насоса на котельной «Центральная» большей производительности и, соответственно, увеличить объем финансирования данного мероприятия.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «СТК».

Год реализации -   2023-2025 годы.

Обоснование необходимости -  Объединение котельных в с. Выльгорт "Центральная" и "СХТ" в целях оптимизации в летний период предоставления услуги по горячему водоснабжению от одной котельной.

Кроме того, часть мероприятии по замене изношенных сетей проводятся в рамках программы планово-предупредительного ремонта.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

В СП «Выльгорт» закрытая схема теплоснабжения. В этой связи, реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в данной актуализации не предусмотрен.

| № | Наименование мероприятий | Вид объекта | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего, тыс. руб. | Плановые расходы |  | Профинанси-ровано к 2022, тыс. руб. | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования, тыс. руб. | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Экономия расходов в результате реализации мероприятий ИП | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ПИР | в т.ч. СМР |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или Реконструкция объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 1 |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объединение систем теплоснабжения в с. Выльгорт от котельных Центральная и СХТ с прокладкой новых тепловых сетей (от ТК 6 к котельной СХТ) | котельная | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | - | - | 2023 | 2025 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 | 3681,71 | 0 | 2514,3 | 0 | 0 | 0 | 6196,01 | 0 | 6196,01 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по группе 2 |  | - |  |  |  |  | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 | 3681,71 | 0,00 | 2514,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 6196,01 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:09:1007 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 16 | 20,3 | 2025 | 2027 | 26620,78 | 1463,0 | 25157,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 1415,6 | 0,0 | 26620,78 | 1291,61 | 25329,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной "СХТ" с. Выльгорт | Котельная 11:04:10010:12:20 | с. Выльгорт, Сыктывдинский район | 12,8 | 14,7 | 2025 | 2026 | 25205,22 | 1463,0 | 23742,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463 | 23742,2 | 0,0 | 0,0 | 25205,22 | 7610,3 | 17594,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 51826,0 | 2926,0 | 48900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,0 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 51826,0 | 8901,9 | 42924,1 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 4 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по группе 6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | - | - | - | - | - | - | 58022,0 | 2926,0 | 55096,0 | 0,0 | 0,0 | 3681,7 | 0,0 | 5440,3 | 47484,4 | 1415,6 | 0,0 | 58022,0 | 8901,9 | 49120,1 | 0,0 | 0,0 |

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения мероприятий по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей, которые были запланированы к реализации в 2023-2024 годах и были фактически выполнены.

Список использованных источников

1.	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г.  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.	Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.       Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4.       Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235.

5.     Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП        2.04.14-88*.        Тепловая        изоляция        оборудования        и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа  Министра регионального развития  РФ  «Об  утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10.     ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11.	СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром».

12.   МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального  теплоснабжения  в   городах   и   населенных   пунктах   РФ».   РАО «Роскоммунэнерго».

13.  МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14.   РД  10  ВЭП  –  2006  «Методические  основы  разработки  схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15.     Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16.	Соколов  Е.Я.  Теплофикация  и  тепловые  сети.  Москва.  Издательство

МЭИ 2001.

17. И.А.Башмаков. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения России [Электронный ресурс] / URL:http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2543

18.	И.  А.  Башмаков,  В.  Н.  Папушкин.  Муниципальное  энергетическое планирование [Электронный ресурс] / URL http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2481

19.     Министерство энергетики РФ. Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Сценарные условия развития электроэнергетики России на период до 2030 года.

20.	Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до

2020 года с учетом перспективы до 2030 года (редакция на 26 апреля 2010 г.).

21.   Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения

// Проблемы энергетики.- вып. 1 (24).- 2011 г.

22.    Волкова  Е.А.,  Панкрушина  Т.Г.,  Шульгина  В.С.  Эффективность некрупных коммунально-бытовых ТЭЦ и рациональные области их применения. – Электрические станции.- № 7.- 2010 г.

23.   Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения.- N 6.-2006 г.

24.   МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», разработанные РАО «Роскоммунэнерго».

25.  МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

26.     «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденные заместителем Министра регионального развития РФ

25.04.2012 г.

27.     РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

28.     Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. Политике; рук.авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО

«НПО Изд-во» «Экономика», 2000.

29.    Методика  оценки  экономической  эффективности  инвестиционных проектов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

30.   Методические  рекомендации  по  применению  унифицированных подходов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО«Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

31.  Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром». Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

32.  Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

33.     Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

34.     Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

35.     Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2014 г.

36.     Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правителььтва РФ от 8 августа 2012 г.